附表

福建省消防工程质量动态监管记分条款汇总表

| 序号 | 分部 （分项） 工程名称 | 记分 项目 | 违规事实记分条款和记分值 | 单次检测检查记分最高限值 | 检测检查 方式方法 | 检测检查 最佳时点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、建筑类别与耐火等级 | 1.1建筑类别 | 1.1.1★建筑的规模和性质。建筑的规模（面积、高度、层数）和性质，不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场测量 | 项目施工阶段 | GB50016-2014（2018版）第3.1.1、3.1.2 5.1.1、5.1.2条 |
| 2 |  | 1.2耐火等级 | 1.2.1主要构件燃烧性能和耐火极限。建筑主要构件燃烧性能和耐火极限不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目施工阶段 | GB50016-2014（2018版）第 5.1.2条 |
| 3 |  |  | 1.2.2钢结构构件防火处理。钢结构构件防火处理不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 5.1.9条GB51249-2017第 4.1.2条 |
| 4 | 二、总平面布局 | 2.1防火间距 | 2.1.1★防火间距。防火间距不符合设计要求的，记3分。 | 3 | 现场测量 | 项目施工阶段 | GB50016-2014（2018版）第 5.2.2条 |
| 5 |  | 2.2消防车道 | 2.2.1★消防车道的设置。消防车道的设置不符合消防设计文件要求，记3分；消防车道的净宽度小于4.0m，记3分；消防车道的净高度小于4.0m，记3分；消防车道的转弯半径一般不在9m~12m范围内，记3分；消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙小于5m，记3分；消防车道的坡度不宜大于8%，记2分；消防车道与建筑之间设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物，记3分。 | 3 | 现场核查及测量 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 7.1.8条 |
| 6 | 二、总平面布局 | 2.3消防车登高面 | 2.3.1★消防车登高面。登高面的设置，存在影响登高救援的裙房，或首层未设置楼梯出口，或登高面上各楼层未设置消防救援窗口的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第7.2.1、7.2.3、7.2.4条 |
| 7 |  |  | 2.3.2 供消防救援人员进入的窗口的设置。供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1m，下沿距室内地面不宜大于1.2m，间距不宜大于20m且每个防火分区不应小于2个，设置的位置应与消防车登高操作场地相对应，不满足以上条件的，一条记3分；窗口的玻璃未设置成易于破碎，记3分。 | 3 | 现场核查 及测量 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 7.2.5条 |
| 8 |  | 2.4消防车登高操作场地 | 2.4.1★消防车登高操作场地的设置。登高操作场地的位置设置、长度和宽度，不符合消防设计文件要求，记3分；登高操作场地的坡度大于3%，记1分；登高操作场地应与消防车道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙小于5m，或大于10m，记3分。 | 3 | 现场核查 及测量 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版） 第7.2.2条 |
| 9 | 三、平面布局 | 3.1消防控制室 | 3.1.1★设置位置。消防控制室的设置位置不符合设计要求的，记3分；控制室内的防火分隔、安全出口、应急照明不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.2.7、8.1.7 10.3.3条 |
| 10 |  |  | 3.1.2管道布置、防淹措施。消防控制室内有与消防设施无关的电气线路及管路穿越的，记2分；无防淹措施的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.1.8条 GB50116-2013第3.4.6条 |
| 11 |  | 3.2消防水泵房 | 3.2.1★设置位置。消防水泵房的设置位置不符合设计要求的，记3分；水泵房内的防火分隔、安全出口、应急照明不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.2.7、8.1.6、 10.3.3条 |
| 12 |  |  | 3.2.2防淹措施。无防淹措施的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.1.8条 |
| 13 | 三、平面布局 | 3.3民用建筑中其他特殊场所 | 3.3.1特殊场所设置位置。儿童活动场所，老年人照料场所，医院和疗养院，剧场、电影院、礼堂，建筑内会议厅、多功能厅，歌舞娱乐放映游艺场所，燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充油可燃油的高压电容器和多油开关，柴油发电机房，液化石油瓶间等设备用房设置位置不符合设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 5.4.1-5.4.17条 |
| 14 |  |  | 3.3.2 特殊场所防火分隔。场所内防火分隔不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 5.4.1-5.4.17条 |
| 15 |  | 3.4工业建筑中其他特殊场所 | 3.4.1★特殊场所设置位置。高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置不符合设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 3.3.4- 3.3.9条 |
| 16 |  |  | 3.4.2特殊场所防火分隔。场所内防火分隔不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，每发现一个分隔记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 3.3.4- 3.3.9条 |
| 17 | 四、建筑保温及外墙装饰防火 | 4.1建筑外墙和屋面保温 | 4.1.1外墙保温。建筑外墙的保温系统设置位置、设置形式、保温材料的燃烧性能不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 6.7.1- 6.7.8条 |
| 18 |  |  | 4.1.2屋面保温。建筑屋面的保温系统设置位置、设置形式、保温材料的燃烧性能不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 6.7.10条 |
| 19 |  | 4.2建筑外墙装饰 | 4.2.1建筑外墙装饰材料的防火性能。建筑外墙装饰材料的防火性能不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 6.7.12条 |
| 20 |  | 4.3 保温材料 | 4.3.1保温材料中的电气线路防火保护措施不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 6.7.11条 |
| 21 | 五、建筑内部装修防火 | 5.1装修情况 | 5.1.1装修范围。装修范围不符合消防设计文件要求，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GA1290-2016第B.10.1条 |
| 22 |  |  | 5.1.2使用功能。使用功能不符合消防设计文件要求，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GA1290-2016第B.10.2条 |
| 23 |  |  | 5.1.3平面布置。平面布置不符合消防设计文件要求，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GA1290-2016第B.10.3条 |
| 24 |  | 5.2装修材料 | 5.2.1★装修材料。纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料、其他材料等使用部位不符合设计文件及消防技术标准要求的，每一处记1分。 | 3 | 现场核查，内业资料 比对 | 项目施工阶段 | GB50222-2017 第3.0.1条 |
| 25 |  |  | 5.2.2装修材料的防火处理。纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料、其他材料等材料的防火等级及防火处理不符合设计文件及消防技术标准要求的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目施工阶段 | GB50222-2017 第3.0.2条 |
| 26 |  | 5.3电气安装与装修 | 5.3.1配电线路的敷设。配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，未采取穿金属导管或封闭式金属槽盒等防火保护措施的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版） 第10.2.3条 |
| 27 |  |  | 5.3.2用电装置的设置位置。开关、插座、照明灯等用电装置靠近可燃物时，未采取隔热、散热等防火措施的，每发现一处记1分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版） 第10.2.4条 |
| 28 | 六、防火分隔 | 6.1防火分区 | 6.1.1★防火分区设置。防火分区位置、形式及完整性不符合设计文件及消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，面积测量、现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第3.3.1-3.1.3条、5.3.1-5.3.15条 |
| 29 | 六、防火分隔 | 6.2防火墙及防火隔墙 | 6.2.1★防火墙设置。防火墙设置位置及方式不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.1.1-6.1.4条、6.1.7条 |
| 30 |  |  | 6.2.2防火墙封堵。防火墙上开设门、窗、洞口（确需时设计应设置不可开启或火灾时自动关闭的甲级防火门窗）或防火墙上的洞口未封堵的，记2分。 | 2 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 6.1.5、6.1.6条 |
| 31 |  |  | 6.2.3燃烧性能。防火墙的燃烧性能不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第2.1.11、3.2.9条 |
| 32 |  |  | 6.2.4、防火隔墙设置。防火隔墙设置位置及方式不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.2.1-6.2.4条 |
| 33 |  | 6.3竖向管道井 | 6.3.1设置位置和检查门的设置。设置位置或检查门设置不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 6.2.9、6.3.5条 |
| 34 |  |  | 6.3.2 井壁的耐火极限。耐火极限不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目施工阶段 | GB50016-2014（2018版）第 6.2.9条 |
| 35 |  |  | 6.3.3★管井内防火封堵。建筑内的电梯井、电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵，不符合要求的，每发现一处记1分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 6.2.9条 |
| 36 |  | 6.4其他有防火分隔要求的部位 | 6.4.1防火隔墙及防火封堵。管道、桥架穿越防火隔墙、楼板时，应采用不燃材料封堵，未封堵的，每发现一处记1分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 6.1.6条、6.3.5条 |
| 37 |  |  | 6.4.2建筑变形缝封堵。变形缝内的填充材料及构造基层应采用不然材料。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸， 现场核查 | 项目施工阶段 | GB50016-2014（2018版）第 6.3.4条 |
| 38 |  |  | 6.4.3幕墙防火封堵。建筑幕墙每层楼板外沿处采取的防火措施不符合规范要求，或幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙未采用防火封堵材料封堵的，记3分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目施工阶段 | GB50016-2014（2018版）第 6.2.6条 |
| 39 | 七、防烟分隔 | 7.1防烟分区 | 7.1.1防烟分区设置。防烟分区设置位置、形式及完整性不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸， 面积测量、 现场核查 | 项目完工后 | GB51251-2017 第4.2.1-4.2.4条 |
| 40 |  | 7.2分隔设施 | 7.2.1分隔材料。分隔材料的燃烧性能不符合设计文件或消防技术标准要求的，每一处记2分。 | 2 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB51251-2017第4.2.1条 |
| 41 |  |  | 7.2.2 固定式挡烟垂壁安装质量。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记1分。 | 1 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB51251-2017第6.4.4条 |
| 42 |  |  | 7.2.3 活动挡烟垂壁安装及控制功能。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记1分。 | 1 | 对照图纸， 现场核查 | 项目完工后 | GB51251-2017第5.2.5、6.4.4条 |
| 43 | 八、防爆 | 8.1爆炸危险性场所（部位） | 8.1.1 建筑结构。建筑结构不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目施工阶段 | GB50016-2014（2018版）第3.6.1、3.6.10条 |
| 44 |  |  | 8.1.2设置位置。设置位置不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸， 现场核查 | 项目施工阶段 | GB50016-2014（2018版）第3.6.7、3.3.8条 |
| 45 |  |  | 8.1.3分隔措施。分隔措施不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第3.6.8、3.6.9、3.3.6条 |
| 46 |  | 8.2泄压设施 | 8.2.1泄压设施设置。泄压设施设置不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第3.6.2、3.6.3、3.6.13、3.6.14条 |
| 47 |  |  | 8.2.2泄压口面积、泄压口形式不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，面积测量、现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第3.6.3、3.6.4条 |
| 48 |  | 8.3电气防爆 | 8.3.1电气设备。电气设备的类型、标牌不符合设计文件或消防技术标准的要求，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第10.2.6条 |
| 49 |  | 8.4防积聚、防流散等措施 | 8.4.1防积聚措施。防积聚措施不符合设计文件或消防技术标准的要求，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第3.6.5、3.6.6条 |
| 50 |  |  | 8.4.2防流散措施。防流散措施不符合设计文件或消防技术标准的要求，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第3.6.11、3.6.12条 |
| 51 | 九、安全疏散 | 9.1安全出口 | 9.1.1★安全出口设置形式、位置和数量。设置形式、位置或数量不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版） 3.7.1-3.7.3、3.8.1-3.8.6、5.5.1-5.5.11、5.5.15、5.5.16、5.5.25-5.5.30条 |
| 52 |  |  | 9.1.2★建筑疏散宽度、建筑疏散距离等。疏散宽度、距离不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版） 3.7.4、3.7.5、5.5.17-5.5.22、5.5.29、5.5.30条 |
| 53 |  | 9.2疏散楼梯间、疏散楼梯及疏散门 | 9.2.1★疏散楼梯间选择及要求。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第3.7.6、3.8.7、5.5.15、5.5.27、6.4.1、6.4.4条 |
| 54 |  |  | 9.2.2封闭楼梯间。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，面积测量、现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.4.2条 |
| 55 |  |  | 9.2.3防烟楼梯间。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，面积测量、现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.4.3条 |
| 56 |  |  | 9.2.4室外疏散梯。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.4.5条 |
| 57 |  |  | 9.2.5建筑疏散门。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.4.11条 |
| 58 |  |  | 9.2.6用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.4.12条 |
| 59 |  |  | 9.2.7防火隔间。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.4.13条 |
| 60 |  |  | 9.2.8避难走道。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.4.14条 |
| 61 | 九、安全疏散 | 9.3避难层（间） | 9.3.1★避难层（间）设置位置、形式、平面布置和防火分隔。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第5.5.23、5.5.24、5.5.24A、5.5.31、5.5.32条 |
| 62 |  |  | 9.3.2避难层设施及设置要求。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第5.5.23、5.5.31条 |
| 63 |  | 9.4消防应急照明和疏散指示标志 | 9.4.1疏散照明。疏散照明设置类别、型号、数量、安装位置、间距不符合设计及消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第10.3.1--10.3.5条 |
| 64 |  |  | 9.4.2应急照明备用电源连续供电时间。应急照明备用电源连续供电时间不符合设计要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，时间测量、现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第10.1.5条 |
| 65 |  |  | 9.4.3特殊场所应急照明。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度低于正常照明的照度的，记2分，其他地面最低水平照度不符合规范要求的，记1分。 | 3 | 对照图纸，现场核查、照度检查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第10.3.2、10.3.3条 |
| 66 |  |  | 9.4.4★联动功能。当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统， 每发现一处未启动的记2分；系统全部投入应急状态的启动时间大于5s的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.9.2条 |
| 67 |  |  | 9.4.5特殊场所。特殊场所未按设计及消防技术标准要求设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志的，记2分 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第10.3.6条 |
| 68 | 十、消防电梯 | 10.1消防电梯 | 10.1.1★设置位置、数量。消防电梯设置不符合设计文件或消防技术标准要求的，记3分。 | 3 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2013第7.3.1、7.3.2、7.3.3条 |
| 69 |  |  | 10.1.2前室的设置方式、面积、防烟设施及防火门设置。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记1分。 | 1 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2013第7.3.5条 |
| 70 |  |  | 10.1.3消防电梯井及机房的耐火性能和防火构造。不符合设计文件或消防技术标准要求的记1分。 | 1 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2013第7.3.6条 |
| 71 |  |  | 10.1.4消防电梯供电。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记1分。 | 1 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50116-2013第10.1.8条 |
| 72 |  |  | 10.1.5消防电梯井排水及前室门口挡水设施。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记1分。 | 1 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2013第7.3.7条 |
| 73 |  |  | 10.1.6轿厢内装修材料。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第7.3.8条 |
| 74 |  |  | 10.1.7消防电梯性能测试。消防电梯停靠层、载重量、运行速度、防水措施、专用消防对讲电话和专用的操作按钮、电梯的联动功能不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第7.3.8条 |
| 75 | 十一、防火卷帘、防火门、防火窗 | 11.1防火卷帘 | 11.1.1★设置位置、组件外观、宽度、耐火极限、防烟性能。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.5.3条 |
| 76 |  |  | 11.1.2现场手动、自动控制、自重自行关闭、机械操作及反馈功能。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.6.3、第4.6.4条、 GB50877-2014 第7.2.3条 GB50016-2014（2018版）第6.5.3条 |
| 77 | 十一、防火卷帘、防火门、防火窗 | 11.2防火门、窗 | 11.2.1★防火门设置位置、数量、类型、和开启方式。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.5.1条GB50877-2014 第5.3.1条 |
| 78 |  |  | 11.2.2防火门外观及附件。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50877-2014 第4.3.2、4.3.3、5.3.2、5.3.3条 |
| 79 |  |  | 11.2.3防火门关闭后防烟性能。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.5.1条GB50877-2014第5.3.6、5.3.10条 |
| 80 |  |  | 11.2.4常开防火门自行关闭功能及信号反馈。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记2分。 | 2 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50877-2014第6.3.2、6.3.3、6.3.4条 GB50016-2014（2018版）第6.5.1条 |
| 81 |  |  | 11.2.5防火窗设置位置、数量、类型、和开启方式。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记1分。 | 1 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第6.5.2条 |
| 82 |  |  | 11.2.6活动式防火窗控制及信号反馈功能。不符合设计文件或消防技术标准要求的，记1分。 | 1 | 对照图纸，现场核查 | 项目完工后 | GB50877-2014第6.4.1、6.4.2、6.4.3、6.4.4条 |
| 83 | 十二、消火栓系统 | 12.1供水水源 | 12.1.1★市政水源的进水管数量和口径。市政水源的进水管数量和口径不满足设计要求的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第4.2.2条 |
| 84 |  |  | 12.1.2天然水源作为消防水源时的要求。未采取确保消防车、固定和移动消防泵在枯水位取水的技术措施的，记2分；当消防车取水时，最大吸水高度超过6m的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第 4.4.5.1条 |
| 85 |  |  | 12.1.3天然水源取水口的消防车场地的设置。未设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第4.4.7条 |
| 86 | 十二、消火栓系统 | 12.1供水水源 | 12.1.4雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时的要求。无法保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第.3.1.6条 |
| 87 |  |  | 12.1.5★建筑物室外市政消防供水。当采用市政给水管网供水时，未采取两路消防供水的（除建筑高度超过54m的住宅外，室外消火栓设计流量≤20L/s时，可采用一路消防供水），记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第6.1.3条 |
| 88 |  | 12.2消防水池 | 12.2.1消防水池自动供水设施设置。补水设施应正常，未设水泵自动启停装置或浮球阀等自动供水设施的，记2分 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.3条 |
| 89 |  |  | 12.2.2★消防水池有效容积。不符合规范、设计的要求的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50974-2014 第4.3.4、4.3.6条 |
| 90 |  |  | 12.2.3室外消防水池取水口与建筑物的距离。取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离小于15m的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.7条 |
| 91 |  |  | 12.2.4室外消防水池取水口与液体储罐的距离。取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离小于40m的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.7条 |
| 92 |  |  | 12.2.5室外消防水池取水口吸水高度。吸水高度大于6.0m的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014 4.3.7条 |
| 93 |  |  | 12.2.6消防用水与其他用水共用水池的技术措施。消防用水与其他用水共用水池未采取确保消防用水量不作他用技术措施的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.8条 GA503-2004 第4 .4.1条 |
| 94 |  |  | 12.2.7消防水池出水管。消防水池的有效容积不能被全部利用的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.9条 |
| 95 |  |  | 12.2.8水位显示装置。未设置就地水位显示装置，或未在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，记1分，显示装置无最高和最低报警水位的，记1分。 | 1 | 直观检查 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.9条 |
| 96 |  |  | 12.2.9消防水池的溢流水管、排水设施。消防水池未设置溢流水管和排水设施，或未采用间接排水的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.9条 |
| 97 | 十二、消火栓系统 | 12.3消防水泵 | 12.3.1★消防水泵的选择。不能满足消防给水系统的流量和压力需求，或不符合消防设计要求的，记3分。 | 3 | 核对 设计图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.1.6条 |
| 98 |  |  | 12.3.2消防水泵标识。消防水泵无注明系统名称和编号（或区域）的标志牌的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GA503-2004第4.4.4条 |
| 99 |  |  | 12.3.3水泵控制柜。消防水泵控制柜在平时未使消防水泵处于自动启泵状态，或未注明所属系统编号的标志的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第11.0.1条 GA503-2004第4.4.5条 |
| 100 |  |  | 12.3.4水泵外观质量及安装质量。泵及电机的外观表面有碰损，轴心有偏心的，记1分；水泵之间及其与墙或其他设备之间的间距不满足安装、运行、维护管理要求的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014 第12.2.2、12.3.2条 |
| 101 |  |  | 12.3.5★消防水泵的启动运行。未设置手动启停和自动启动功能的，或设置自动停泵控制功能的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第11.0.2、11.0.5条 |
| 102 |  |  | 12.3.6消防水泵启动时间。消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间大于2min的，记2分。 | 2 | 秒表计时 | 项目完工后 | GB50974-2014第11.0.2、11.0.3条 |
| 103 |  |  | 12.3.7水泵现场手动启动功能。消防水泵、稳压泵未设置就地强制启停泵按钮，或无保护装置的，记3分。 | 2 | 直观检查 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第11.0.8条 |
| 104 |  |  | 12.3.8消防控制室手动直接启动消防泵功能。消防控制室内的消防联动控制器不是直接手动控制消火栓泵的启动、停止的，记3分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.3.2条 |
| 105 |  |  | 12.3.9消防水泵手动机械应急启泵功能。消防水泵控制柜未设置手动机械应急启泵功能的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第11.0.12条 |
| 106 |  |  | 12.3.10水泵动作信号反馈。消火栓泵的动作信号未反馈至消防联动控制器的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.3.3条GA503-2004 第4.3.3条 |
| 107 | 十二、消火栓系统 | 12.3消防水泵 | 12.3.11消防水泵备用泵的设置。消防水泵备用泵的设置不符合设计要求的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.1.10条 |
| 108 |  |  | 12.3.12★主备泵的切换。主泵不能正常投入运行时，未能自动切换启动备用泵的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第13.2.6条 |
| 109 |  |  | 12.3.13水泵故障信号反馈。水泵发生故障时，无信号反馈回消防控制室的，记2分. | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013 附录A |
| 110 |  |  | 12.3.14水泵吸水方式。消防水泵未采用自灌式吸水，记2分；当从市政管网直接抽水时，未在消防水泵出水管上设置有空气隔断的导流防止器的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第5.1.12、5.1.12条 |
| 111 |  |  | 12.3.15吸水管条数。一组消防水泵，吸水管少于两条的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.1.13条 |
| 112 |  |  | 12.3.16水泵性能试验装置。一组消防水泵未在消防水泵房内设置流量和压力测试装置的，或单台泵Q≤20L/s，或设计工作压力≤0.50MPa未预留流量计和压力计接口的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.1.11条 |
| 113 |  |  | 12.3.17消防泵出水管上的试水管。消防泵出水管上未设置DN65的试水管的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.1.11条 |
| 114 |  |  | 12.3.18水泵出水管附件安装。出水管上未设止回阀、明杆闸阀的，记1分；当采用蝶阀时，未带有自锁装置的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.1.13条 |
| 115 |  |  | 12.3.19水泵吸水管附件安装。水泵吸水管附件安装上未设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，或当设置暗杆阀门时未设有开启刻度和标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.1.13条 |
| 116 |  |  | 12.3.20水泵控制阀。进出阀门未常开的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GA503-2004第4.4.4条 |
| 117 | 十二、消火栓系统 | 12.4消防给水设备 | 12.4.1★稳压泵技术性能。稳压泵的流量和扬程等参数不满足设计要求的，记3分；启动运行不正常，或启泵与停泵压力不符合设定值，或压力表显示不正常的，记1分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.3.3条 GA503-2004第4.4.3条 |
| 118 |  |  | 12.4.2稳压泵启停控制。稳压泵不是由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第11.0.6条 |
| 119 |  |  | 12.4.3防超压措施的设置。未设置防超压措施（如:泄压阀、安全阀等）的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GA503-2004第4.4.4条 |
| 120 |  |  | 12.4.4气压罐型号。气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力不符合设计要求的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.3.4条 |
| 121 |  |  | 12.4.5气压罐出水管。气压罐出水管上未设止回阀的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.3.4条 |
| 122 |  |  | 12.4.6气压罐设备安装位置（周边距离）。设备周围检修通道＜0.7m的，记1分。 | 1 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50261-2017第4.4.2条 |
| 123 |  |  | 12.4.7气压罐设备安装位置（顶部高度）。罐顶至楼板或梁底的距离＜0.6m的，记1分。 | 1 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50261-2017第4.4.2条 |
| 124 |  |  | 12.4.8减压阀安装。减压阀未设置在报警阀组入口前的，记1分；当连接两个及以上报警阀组时，未设置备用减压阀的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第8.3.4条 |
| 125 |  |  | 12.4.9减压阀方向。减压阀水流方向与供水管网水流方向不一致的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第12.3.26条 |
| 126 |  |  | 12.4.10减压阀过滤器及压力表安装。减压阀的进口处未设置过滤器，或减压阀前后未设压力表的，每记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第8.3.4条 |
| 127 | 十二、消火栓系统 | 12.5消防水箱 | 12.5.1高位消防水箱的设置。高位消防水箱的设置未按设计的要求设置的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第6.1.9条 |
| 128 |  |  | 12.5.2★消防水箱有效容积。不符合规范及设计要求，或不满足初期火灾消防用水量的要求的，记2分。 | 3 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.2.1条 |
| 129 |  |  | 12.5.3高位消防水箱设置位置。高位消防水箱设置位置低于其所服务的水灭火设施，或最低有效水位不满足水灭火设施最不利点处的静水压力的，记2分；当不能满足静压要求时，又未设稳压泵的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.2.2条 |
| 130 |  |  | 12.5.4消防水箱间有管道侧面主要通道宽度。净距小于1.0m，或管道外壁与建筑物本体墙面之间的通道宽度小于0.6m 的，记1分。 | 1 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.2.6条 |
| 131 |  |  | 12.5.5消防水箱无管道侧面检修通道。消防水箱无管道侧面检修通道净距小于0.7m的，记1分。 | 1 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.2.6条 |
| 132 |  |  | 12.5.6消防水箱顶部至板底距离。设有人孔的水箱顶，其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空小于0.8m的，记1分。 | 1 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.2.6条 |
| 133 |  |  | 12.5.7消防水箱自动供水设施设置。补水设施运行不正常的（应设水泵自动启停装置或浮球阀等自动供水设施），记2分。 | 2 | 直观检查 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第 4.4.1条，GB50974-2014第5.2.6条 |
| 134 |  |  | 12.5.8消防水箱进水管设置。水箱进水管的管径不能满足消防水箱8h充满水的要求的，或管径小于DN32的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.2.6条 |
| 135 |  |  | 12.5.9消防水箱出水管设置。高位消防水箱出水管管径不满足消防给水设计流量的出水要求，或小于DN100的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.2.6条 |
| 136 | 十二、消火栓系统 | 12.5消防水箱 | 12.5.10消防水箱出水管止回阀设置。高位消防水箱出水管未设置在水箱最低水位以下，或未设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.2.6条 |
| 137 |  |  | 12.5.11消防水箱的溢流水管、排水设施。消防水箱未设置溢流水管和排水设施的，或未采用间接排水的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.9、5.2.6条 |
| 138 |  |  | 12.5.12消防水箱水位显示装置。未设置就地水位显示装置的，记2分；未在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位装置的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.9、5.2.6条 |
| 139 |  |  | 12.5.13消防用水与其他用水共用水池的技术措施。未采取确保消防用水量不作他用的技术措施的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第4.3.8、5.2.6条 |
| 140 |  | 12.6管网 | 12.6.1管材外观。管材、管件内外涂层有脱落、锈蚀，表面划痕、裂痕的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.2.5条 |
| 141 |  |  | 12.6.2室内消火栓竖管管直径。室内消火栓竖管管径不符合设计要求，或小于DN100的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第8.1.5条 |
| 142 |  |  | 12.6.3防晃支架设置。架空管道每段管道设置的防晃支架少于1个，记1分；立管未在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第12.3.21条 |
| 143 |  |  | 12.6.4套管与管道间隙处理。消防给水管穿过墙体或楼板时未加套管，或套管与管道的间隙未采用不燃材料填塞的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第12.3.19条 |
| 144 |  |  | 12.6.5消火栓减压装置设置。未按设计图纸设置消火栓减压装置的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.12条 |
| 145 |  |  | 12.6.6管道颜色。架空管道外未刷红色油漆或涂红色环圈标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第12.3.24条 |
| 146 | 十二、消火栓系统 | 12.6管网 | 12.6.7进水管数量。向室内外环状消防给水管网供水的输水干管、一组消防泵向环状管网的输水干管少于2条的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第5.1.13、8.1.3条 |
| 147 |  |  | 12.6.8环状给水管网。室外消火栓设计流量大于20L/s，或室内消火栓超过10个系统，未按设计的要求设置环状给水管网的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第8.1.5条 |
| 148 |  |  | 12.6.9室内给水管道上阀门设置。室内给水管道上阀门未按设计要求设置的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014 第12.3.25条 |
| 149 |  |  | 12.6.10阀门启闭标志。阀门启闭无明显启闭标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014 第12.3.25条 |
| 150 |  |  | 12.6.11室内消防给水管直径。室内消防给水管直径不符合设计文件的要求，或小于DN100的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第8.1.5条 |
| 151 |  |  | 12.6.12干式消火栓竖管的消防车供水接口。干式消火栓竖管未设置消防车供水接口的，或其接口未设置在首层便于消防车接近和安全地点的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.13条 |
| 152 |  |  | 12.6.13干式消火栓竖管排气阀的设置。竖管顶端未设置自动排气阀的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.13条 |
| 153 |  |  | 12.6.14干式消火栓系统快速排气阀的设置。在系统管道的最高处未设置快速排气阀的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.1.6条 |
| 154 | 十二、消火栓系统 | 12.7室外消火栓及取水口 | 12.7.1★室外消火栓的设置。室外消火栓的设置数量不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第8.1.2条 |
| 155 |  |  | 12.7.2室外消火栓的安装位置。保护半径大于150m，或间距大于120m的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.2.5、7.3.3条 |
| 156 |  |  | 12.7.3室外消火栓距建筑外墙距离。距建筑外墙或外墙边缘小于5m的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第 7.2.6条 |
| 157 |  |  | 12.7.4室外消火栓距路边距离。距路边小于0.5m，或大于2.0m的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.2.6条 |
| 158 |  |  | 12.7.5室外消防给水管直径。小于DN100的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第8.1.4条 |
| 159 |  |  | 12.7.6地上式消火栓栓口直径。应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口，不满足该要求的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.2.2条 |
| 160 |  |  | 12.7.7地下式消火栓栓口直径。应有直径为100mm和65mm的栓口各一个，不满足该要求的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.2.2条 |
| 161 |  |  | 12.7.8地下式消火栓标志。无明显的永久性标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.2.11条 |
| 162 |  |  | 12.7.9室外消火栓压力。最不利处的室外消火栓栓口的供水压力，从地面算起小于0.10MPa的，记2分。 | 2 | 压力测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.2.8条 |
| 163 | 十二、消火栓系统 | 12.8室内消火栓 | 12.8.1消火栓箱标志。未设置明显的永久性固定标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.3.9条 |
| 164 |  |  | 12.8.2消火栓阀体件外观。消火栓外观有加工缺陷、机械损伤的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.2.3条 |
| 165 |  |  | 12.8.3消火栓固定接口。消火栓固定接口出现渗漏的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.2.3条 |
| 166 |  |  | 12.8.4消火栓活动部件。消火栓活动部件不能转动灵活的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.2.3条 |
| 167 |  |  | 12.8.5室内消火栓最大布置间距。室内消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距大于30.0m的，记2分；室内消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距大于50.0m的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.10条 |
| 168 |  |  | 12.8.6跃层住宅和商业网点的室内消火栓设置。室内消火栓不能满足一股充实水柱到达室内任何部位的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.15条 |
| 169 |  |  | 12.8.7地铁消火栓间距。单口单阀消火栓超过30m，双口双阀消火栓超过50m的，记2分；地下区间隧道(单洞)内消火栓间距超过50m，人行通道内消火栓间距超过30m，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50157-2013第28.3.8条 |
| 170 |  |  | 12.8.8城市交通隧道消火栓布置间距。消火栓的间距大于50m，或大于3车道时，未双面间隔设置的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.16条 |
| 171 |  |  | 12.8.9工艺装置区室外消火栓间距。采用高压或临时高压消防给水系统的室外消火栓间距大于60.0m的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.3.7条 |
| 172 | 十二、消火栓系统 | 12.8室内消火栓 | 12.8.10消防水带。未采用公称直径DN65有内衬里的消防水带，或长度超过25.0m的，记1分。 | 1 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.2条 |
| 173 |  |  | 12.8.11消防水枪。消防水枪不齐全，漏水，进出口口径不满足设计要求的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.2.3条 |
| 174 |  |  | 12.8.12消防卷盘设置。人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑、建筑面积大于200m2的商业服务网点内未设置消防软管卷盘或轻便消防龙头的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第8.2.4条 |
| 175 |  |  | 12.8.13消防软管卷盘组件。消防软管卷盘配置内径小于Φ19的消防软管的，记1分。 | 1 | 游标卡尺 测量 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.2条 |
| 176 |  |  | 12.8.14消防软管卷盘布置位置。布置的位置不能保证有一股水流到达室内地面任何部位的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.2、7.4.11条 |
| 177 |  |  | 12.8.15消防电梯前室消火栓设置。消防电梯前室未设置室内消火栓的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.5条 |
| 178 |  |  | 12.8.16建筑屋顶消火栓设置。建筑屋顶未设置带有压力表的试验消火栓的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.9条 |
| 179 |  |  | 12.8.17消火栓箱内组件配置。消火栓箱内组件未按设计要求配置齐全的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.2.3条 |
| 180 | 十二、消火栓系统 | 12.9水泵接合器 | 12.9.1★消防水泵接合器的设置（室内消火栓给水系统）。未按消防技术标准或设计要求设置，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.4.1条 |
| 181 |  |  | 12.9.2消防水泵接合器的设置（其他水灭火系统含干式消火栓系统）。自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、固定消防炮灭火系统等水灭火系统，未设置消防水泵接合器的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.4.2条 |
| 182 |  |  | 12.9.3水泵接合器设置位置。距室外消火栓或消防水池的距离小于15m，或大于40m的，记2分。 | 2 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.4.7条 |
| 183 |  |  | 12.9.4水泵接合器数量。消防水泵接合器设置的数量不符合设计要求的，记2分。 | 2 | 核对 设计图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.4.3条 |
| 184 |  |  | 12.9.5水泵接合器标志。水泵接合器处未设置永久性标志铭牌，或未标明供水系统、供水范围和额定压力的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.4.9条 |
| 185 |  |  | 12.9.6水泵接合器止回阀安装方向。止回阀的安装方向不能使消防用水能从水泵结合器进入系统的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.3.6条 |
| 186 |  |  | 12.9.7水泵接合器安全阀安装及管径。公称压力1.6MPa和2.5MPa的接合器，安全阀的公称通径小于20mm的，记2分；公称压力4.0MPa的接合器，安全阀的公称通径小于25mm的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB3446-2013第5.7.3条 |
| 187 |  |  | 12.9.8地下水泵接合器的安装。进水口与井盖底面的距离大于0.40m，或小于井盖的半径的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.4.8条 |
| 188 |  |  | 12.9.9地下水泵接合器标志。未采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.3.6条 |
| 189 |  |  | 12.9.10墙壁水泵接合器与门窗距离。与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离小于2.0m，或安装在玻璃幕墙下方的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50974-2014第12.3.6条 |
| 190 |  |  | 12.9.11水泵接合器口径。公称通径100mm的接合器未选用DN65mm外螺纹固定接口，公称通径150mm的接合器未选用DN80mm外螺纹固定接口的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB3446-2013第5.8.1、5.8.2条 |
| 191 | 十二、消火栓系统 | 12.10系统功能 | 12.10.1★最有利点消火栓动压、静压。最有利点消火栓动压大于0.5MPa的，或最有利点消火栓静压大于1.0MPa的，记2分。 | 2 | 压力测试 | 项目完工后 | GB50974-2014 第7.4.12、6.2.1条 |
| 192 |  |  | 12.10.2★最不利点静压。建筑高度≤100m的一类高层公共建筑、工业建筑，低于0.10MPa的，记2分；高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑，低于0.07Mpa，记2分。 | 2 | 压力测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.2.2条 |
| 193 |  |  | 12.10.3★最不利点消火栓动压。消火栓栓口动压力大于0.50MPa的，记2分。 | 2 | 压力测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.12条 |
| 194 |  |  | 12.10.4室外消火栓压力。当工艺装置区、罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压系统时，室外消火栓栓口压力小于0.25MPa，或消防水枪的充实水柱未按10m计算，记2分。 | 2 | 压力测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.3.9、7.4.12条 |
| 195 |  |  | 12.10.5最不利点充实水柱。高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑、城市交通隧道消火栓栓口动压力小于0.35MPa或消防水枪充实水柱小于13m的，记3分；其他场所消火栓栓口动压力小于0.25MPa，消防水枪充实水柱应小于10m的，记2分。 | 3 | 压力测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.4.12条 |
| 196 |  |  | 12.10.6消火栓按钮联动启泵试验。消火栓按钮作为直接启动消防泵开关的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第11.0.19条 GB50116-2013第4.3.1条 |
| 197 |  |  | 12.10.7★直接自动启动消火栓泵联动试验。消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、或报警阀压力开关信号不能直接自动启动消防泵的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第11.0.4条 |
| 198 |  |  | 12.10.8干式消火栓系统充水时间。大于5min的，记2分。 | 2 | 秒表计时 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.1.6条 |
| 199 |  |  | 12.10.9干式系统消火栓箱处的手动按钮。当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时，在消火栓箱处未设置直接开启快速启动装置的手动按钮的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.1.6条 |
| 200 |  |  | 12.10.10干式消火栓系统的水泵联动试验。未采用干式报警阀启动消火栓水泵，或当采用雨淋报警阀、电磁阀、电动阀等快速启闭装置启动消火栓水泵时，消火栓箱处未设置直接开启快速启闭装置的手动按钮的，记3分。 | 3 | 直观检查 操作测试 | 项目完工后 | GB50974-2014第7.1.6条GB50974-2014第7.1.6条 |
| 201 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.1消防水泵 | 13.1.1消喷水泵标志。消防水泵的规格、型号不符合设计要求的，记3分；或无注明系统名称和编号(区域)的标志牌的，记1分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50261-2005第4.2.1条GA503-2004 4.4.4条 |
| 202 |  |  | 13.1.2水泵控制柜。消防水泵控制柜在平时未使消防水泵处于自动启泵状态，或未注明所属系统编号的标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第11.01.1条GA503-2004第 4.4.5条 |
| 203 |  |  | 13.1.3水泵外观质量及安装质量。水泵的规格、型号及安装要求不符合设计和有关国家规范要求的，记1分。 | 1 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50261-2017第4.2.1、4.2.2条 |
| 204 |  |  | 13.1.4★水泵的启动与运行。自动或手动启动消防泵时，消防泵不能在55s内投入正常运行；以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防泵不能在1min或2min内投入正常运行，记3分。 | 3 | 秒表计时 | 项目完工后 | GB50261-2017第7.2.3条 |
| 205 |  |  | 13.1.5水泵现场手动启动功能。按手动按钮，消喷泵不能正常启动的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第11.0.4条 |
| 206 |  |  | 13.1.6消防控制室手动直接启动喷淋泵功能。消防控制室内的消防联动控制器不能直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.2.1条 |
| 207 |  |  | 13.1.7水泵动作信号反馈。喷淋消防泵的启动和停止的动作信号未反馈至消防联动控制器的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.2.1条 |
| 208 |  |  | 13.1.8主备泵的切换。主泵不能正常投入运行时，未能自动切换启动备用泵的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第4.4.5条GB50261-2017 7.2.3条 |
| 209 |  |  | 13.1.9水泵故障信号反馈。水泵发生故障时，无信号反馈回消防控制室的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013 附录A |
| 210 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.1消防水泵 | 13.1.10水泵吸水方式。系统的供水泵、稳压泵，未采用自灌式吸水方式的，或采用天然水源时，水泵的吸水口未采取防止杂物堵塞的措施的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第10.2.3条 |
| 211 |  |  | 13.1.11吸水管阀门。水泵的吸水管未设控制阀的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第10.2.4条 |
| 212 |  |  | 13.1.12吸水管条数。每组消防水泵吸水管少于2根的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第10.2.4条 |
| 213 |  |  | 13.1.13水泵控制阀。吸水管、出水管上的控制阀未锁定在常开位置，并有明显标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第8.0.6条 |
| 214 |  |  | 13.1.14水泵控制阀门标志。标志牌不正确的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第8.0.6条 GA503-2004第4.4.4条 |
| 215 |  |  | 13.1.15水泵性能试验装置。每组水泵出水管未设直径不小于65mm的试水阀的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第10.2.4条GB50261-2017第4.2.5条 |
| 216 |  |  | 13.1.16水泵吸（出）水管管径。不能满足当其中一条吸（输）水管损坏或检修时，其余吸（输）水管应仍能通过全部消防给水设计流量的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.1.13条 GB50974-2014第5.1.13条 |
| 217 |  |  | 13.1.17水泵出水管附件安装。消防水泵的出水管上未安装止回阀、控制阀和压力表，或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第4.2.4条 |
| 218 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.2气压给水设备 | 13.2.1★稳压泵技术性能。稳压泵的设计压力不满足系统自动启动和管网充满水的要求，或启动运行不正常，启泵与停泵压力不符合设定值，压力表显示不正常等情况的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50974-2014第5.3.3条 GA503-2004第4.4.3条 |
| 219 |  |  | 13.2.2稳压泵启停控制。稳压泵不符合设计要求的启停条件，或当消防主泵启动时，稳压泵未停止运行的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50261-2017第7.2.4条 |
| 220 |  |  | 13.2.3压力表缓冲装置安装。安装压力表时未加设缓冲装置的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第4.2.4条 |
| 221 |  |  | 13.2.4防超压措施的设置。系统的总出水管上未安装压力表和泄压阀的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第4.2.4条 GB50084-2017第10.2.4条 |
| 222 |  |  | 13.2.5气压罐设置及型号规格。不符合设计要求的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50261-2017第4.4.1条 |
| 223 |  |  | 13.2.6气压罐安装质量。不符合设计要求的，记1分。 | 1 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50261-2017第4.4.2条 |
| 224 |  |  | 13.2.7气压罐设备安装位置。设备周围检修通道小于0.7m的，或灌顶至楼板或梁底的距离小于0.6m的，每发现一处记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50261-2017第4.4.2条 |
| 225 |  |  | 13.2.8减压阀方向。减压阀水流方向与供水管网水流方向不一致的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.10条 |
| 226 |  |  | 13.2.9减压阀过滤器安装。减压阀前未安装过滤器的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.10条 |
| 227 |  |  | 13.2.10减压阀压力表。未在减压阀前后相邻部位安装压力表的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.10条 |
| 228 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.3报警阀组 | 13.3.1安装位置。湿式报警阀正面距墙小于1.2m的，每发现一处记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.3.1条 |
| 229 |  |  | 13.3.2延迟器安装要求。未设延迟器等防止误报警的装置的，或延迟器无自动排水设施的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.3.3条 |
| 230 |  |  | 13.3.3室内排水措施。安装报警阀组的室内无排水措施的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第6.2.6条 |
| 231 |  |  | 13.3.4水力警铃安装位置。未安装在公共通道或值班室附近外墙上的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.4条 |
| 232 |  |  | 13.3.5水力警铃安装要求。水力警铃和报警阀的连接未采用热镀锌钢管，或当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度大于20m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.4条 |
| 233 |  |  | 13.3.6排水管和试验阀安装。未安装在便于操作的位置上的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.3.2条 |
| 234 |  |  | 13.3.7过滤器安装位置。未安装在延迟器之前，或方向不正确的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.3.3条 |
| 235 |  |  | 13.3.8水源总控制阀。开关不灵活，开关状态未明确显示的，记1分。 | 1 | 直观检查 操作测试 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.3.2条 |
| 236 |  |  | 13.3.9水源控制阀锁定装置。连接报警阀进出口的控制阀未采用信号阀，或消防控制室不能显示其关闭状态的，记1分；当不采用信号阀时控制阀未设锁定阀位的锁具的，记1分。 | 1 | 直观检查 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第6.2.7、11.0.10条 GA503-2004 第4.6.1条 |
| 237 |  |  | 13.3.10压力开关安装。压力开关未竖直安装在通往水力警铃的管道上的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.3条 |
| 238 |  |  | 13.3.11报警阀控制喷头数量。湿式和预作用系统报警阀控制喷头数量大于800个的，记1分。 | 1 | 核对图纸 比对现场 | 项目完工后 | GB50084-2017第 6.2.3条 |
| 239 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.3报警阀组 | 13.3.12报警阀水力警铃报警。距警铃3m处铃声强度＜70dB的，记1分。 | 1 | 声级计测试 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.4条 GA503-2004第4.6.5条 |
| 240 |  |  | 13.3.13报警阀压力开关动作信号反馈。动作信号未反馈回消防控制室的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第11.0.10条 GB50116-2013第4.2.1条 |
| 241 |  |  | 13.3.14报警阀关闭试水阀时状态。压力开关、延迟器不停止动作，报警阀上、下压力表读数不一致的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.3.2条GA503-2004 第4.6.1条 |
| 242 |  |  | 13.3.15水箱出水管要求。消防水箱出水管未设止回阀，或止回阀未与报警阀入口前管道连接的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第10.3.4条 |
| 243 |  |  | 13.3.16水箱与湿式报警阀连接管的管径。连接管径小于100mm的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第10.3.4条 |
| 244 |  |  | 13.3.17报警阀组前设环状供水管。当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时，报警阀组前未设环状供水管道的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第10.1.4条 |
| 245 |  | 13.4管网 | 13.4.1管材外观。有渗漏，严重锈蚀的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017 第3.2.2-3.2.6条 |
| 246 |  |  | 13.4.2管道连接方式。未采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接的，每发现一处记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第8.0.4条 GB50261-2017第5.1.6-5.1.9条 |
| 247 |  |  | 13.4.3管道支吊架或防晃支架的设置。通径50mm以上每段干管或配水管上未至少应设置一个，或过长或改变方向未增设的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017 第5.1.15条 |
| 248 |  |  | 13.4.4管道支吊架立管防晃支架。立管未在其底部、顶部设防固定支架的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.1.15条 |
| 249 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.4管网 | 13.4.5报警阀后的管路。有设置其他用水设施的，每发现一处记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第8.0.1条 |
| 250 |  |  | 13.4.6管道安装配水支管直径。有配水支管直径小于25mm的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第8.0.10条 |
| 251 |  |  | 13.4.7管道安装配水支管喷头数量。单侧超过8个，喷头在吊顶上下布置时双侧各超过8个，严重危险级配水支管超过6个的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第8.0.8条 |
| 252 |  |  | 13.4.8穿楼板或防火墙套管与管道间隙处理。未采用不燃烧材料填塞密实的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第 5.1.16条 |
| 253 |  |  | 13.4.9管路末端试水装置的设置。每个报警阀组控制的最不利点喷头处，未设末端试水装置的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第6.5.1条 |
| 254 |  |  | 13.4.10管路末端试水装置附件。末端试水装置包括压力表、闸阀试水口及排水立管，每少一件记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第6.5.2条 GA503-2004第 4.6.4条 |
| 255 |  |  | 13.4.11管路末端试水装置排水管直径。管路末端试水装置排水管直径小于25mm的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第 6.5.1条 |
| 256 |  |  | 13.4.12减压孔板和节流装置设置。未设在直径大于等于50mm的水平管段上的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第9.3.1条 |
| 257 |  |  | 13.4.13管道颜色。配水干管、配水管未做红色或红色环圈标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.1.18条 |
| 258 |  |  | 13.4.14阀门启闭标志。主要控制阀未加设的启闭标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.2条 |
| 259 |  |  | 13.4.15喷淋和消火栓管网设置。宜分开设置，当合用水泵时，未在湿式阀前分开的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50974-2014第8.1.7条 |
| 260 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.4管网 | 13.4.16系统设置。自动喷水灭火系统管网未按设计设置的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50084-2017第4.2.1条 |
| 261 |  |  | 13.4.17配水管控制喷头数量。中危险级场所配水管DN100控制喷头数量超过64只的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第8.0.9条 |
| 262 |  |  | 13.4.18快速排气阀的设置（干式系统和预作用系统）。干式系统和预作用系统配水管道未设快速排气阀的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第4.3.2条 |
| 263 |  |  | 13.4.19排气阀入口前电动阀设置（干式系统和预作用系统）。有压充气管道的快速排气阀入口前未设电动阀的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第4.3.2条 |
| 264 |  | 13.5喷头 | 13.5.1★喷头选型。不符合规范及设计要求的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50084-2017第6.1.1-6.1.10、7.1.8、7.1.11条 GA503-2004 第4.6.3条 |
| 265 |  |  | 13.5.2外观及质量。喷头安装不牢固、不整齐、玻璃球有污损、渗漏的现象的，记2分；喷头变形和有附着物、悬挂物的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第3.2.7条 GA503-2004第4.6.3条 |
| 266 |  |  | 13.5.3安装最大间距。直立型、下垂型、边墙型、隐蔽式标准和扩大覆盖喷头布置间距以及货架仓库及类似场所内货架内置喷头的布置间距不符合规范及设计要求的，记2分。 | 2 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50084-2017第7.1.2-7.1.5、5.0.3-5.0.6条 |
| 267 |  |  | 13.5.4各种喷头溅水盘与顶板及背板的距离不符合规范及设计要求的，记1分。 | 1 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50084-2017第7.1.6条 |
| 268 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.5喷头 | 13.5.5喷头与保护对象的最小距离。喷头溅水盘与保护对象的水平距离小于0.3m，标准喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离小于0.45m，特殊应用喷头、早期抑制快速响应喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离小于0.90m，货架内的喷头溅水盘与其下部的储物顶面的垂直距离小于0.15m的，或不符合规范及设计要求的，记2分。 | 2 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50084-2017第7.1.8、7.1.9条 |
| 269 |  |  | 13.5.6喷头与各类型障碍物的安装距离不符合规范要求的，记1分。 | 1 | 测量数据 | 项目完工后 | GB50084-2017 第7.2.1-7.2.7条 GB50261-2017 第5.2.8-5.2.14条 |
| 270 |  |  | 13.5.7装设网格、栅板类通透性吊顶场所的喷头安装。不符合规范要求的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50084-2017第7.1.13条 |
| 271 |  |  | 13.5.8净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内的喷头安装。大于80cm的闷顶和技术夹层喷头的布置不符合设计要求的，每发现一处记2分。 | 2 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50084-2017第7.1.11条 |
| 272 |  |  | 13.5.9喷头挡水板设置。货架内置喷头上方有孔洞、缝隙，未设置挡水板；当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m或采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所，当障碍物宽度大于0.6m 时，障碍物下方设置的喷头上方有孔洞、缝隙，未设置挡水板的，每发现一处记2分，挡水板应为正方形或圆形金属板，其平面面积小于0.12㎡，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50084-2017第7.1.10条 |
| 273 |  |  | 13.5.10当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时，其下方应增设喷头。喷头未安装在其腹面以下部位的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50084-2017第7.2.3条 |
| 274 |  |  | 13.5.11中庭回廊喷头。高层建筑内的中庭回廊未设置自动喷水灭火系统的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 5.3.2条 |
| 275 |  |  | 13.5.12自动扶梯底部喷头设置。二类高层公共建筑的自动扶梯底部未设自动喷水灭火系统的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.3.3条 |
| 276 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.6系统功能 | 13.6.1水流指示器信号线穿管保护。未加金属保护管保护的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-201第11.2.7条 |
| 277 |  |  | 13.6.2水流指示器安装位置。电气元件部位未竖直安装在水平管道上侧，或其动作方向未和水流方向一致的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.1条 |
| 278 |  |  | 13.6.3水流指示器动作信号反馈。水流指示器动作信号未反馈至消防联动控制器的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.2.3条 GB50261-2017第8.0.12条 |
| 279 |  |  | 13.6.4水流指示器复位功能试验。水流指示器不能正常复位的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第4.6.2条 |
| 280 |  |  | 13.6.5信号阀安装位置。未安装在水流指示器前的管道上的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50261-2017第5.4.6条 |
| 281 |  |  | 13.6.6信号阀信号线穿管保护。未加金属保护管保护的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第11.2.7条 |
| 282 |  |  | 13.6.7信号阀功能试验。信号阀应全开，消防控制室不能显示其关闭状态的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第11.0.10条 GA503-2004 4.6.2.2 |
| 283 |  |  | 13.6.8★湿式报警阀压力开关联动启泵功能。自动喷水灭火系统不是由消防水泵出水干管上设置的压力开关或高位水箱出水管上的流量开关或湿式报警阀组压力开关直接控制启动喷淋消防泵的，或联动控制受消防联动控制器手、自动状态影响的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.2.1条 GB50084-2017第11.0.1条 |
| 284 |  |  | 13.6.9系统联动试验。末端试水阀打开，喷淋泵5min内不能正常启动运行的，记3分。 | 3 | 秒表计时 | 项目完工后 | GB50261-2017第7.2.7条 GA503-2004 4.6.5条 |
| 285 |  |  | 13.6.10最不利点试验阀打开压力表读数。小于0.05MPa的，记3分。 | 3 | 压力测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第5.0.1条 |
| 286 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.6系统功能 | 13.6.11排气阀前的电动阀信号反馈。电动阀的动作信号未反馈至消防联动控制器的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.2.1、4.2.2条 GA503-2004第4.6.5.2.4条 |
| 287 |  |  | 13.6.12干式系统电动阀联动试验。开启末端试水装置，不能联动启动排气阀前电动阀的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第4.6.5.2.1条 |
| 288 |  |  | 13.6.13干式系统水泵联动试验。开启末端试水装置，水泵不能正常启动的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第4.6.5.2.1条 |
| 289 |  |  | 13.6.14干式系统配水管充水时间。大于1min，或充满水后末端试水装置处压力低于0.05MPa的，记2分。 | 2 | 秒表计时 | 项目完工后 | GB50084-2017第8.0.11条 GA503-2004第4.6.5条 |
| 290 |  |  | 13.6.15预作用系统排气阀联动试验。接收到联动触发信号后，消防联动控制器未能联动控制排气阀前的电动阀开启的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.2.2条 GA503-2004第4.6.5条 |
| 291 |  |  | 13.6.16★预作用系统供水泵联动控制方式。接收到联动触发信号后，消防联动控制器不能联动控制相关阀组及排气阀前电动阀开启的，或由湿式报警阀压力开关的动作信号不能直接联动启泵的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第11.0.2、11.0.4条 GB50116-2013第4.2.2条 |
| 292 |  |  | 13.6.17消防控制室手动直接启动预作用系统供水泵功能。消防控制室内的消防联动控制器联动不能直接手动控制消防泵的启动、停止的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第11.0.4条 GB50116-2013第4.2.2条 |
| 293 |  |  | 13.6.18预作用系统供水泵现场手动方式。现场不能手动启动供水泵的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第11.0.4条 |
| 294 |  |  | 13.6.19预作用系统雨淋阀联动控制方式。接收到联动触发信号后，消防联动控制器不能联动控制相关阀组及排气阀前电动阀的开启的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第11.0.7条 GB50116-2013第 4.2.2条 |
| 295 | 十三、自动喷水灭火系统 | 13.6系统功能 | 13.6.20消防控制室手动直接开启雨淋阀功能。消防控制室内的消防联动控制器联动不能直接手动控制阀组的开启的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第11.0.7条 GB50116-2013第4.2.2条 |
| 296 |  |  | 13.6.21预作用系统雨淋阀现场手动方式。现场不能手动启动雨淋阀的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50084-2017第11.0.7条 |
| 297 |  |  | 13.6.22预作用系统配水管充水时间。由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统，其配水管充水时间大于1min；仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统，其配水管充水时间大于2min，记2分。 | 2 | 秒表计时 | 项目完工后 | GB50084-2017第8.0.11条GA503-2004第4.6.5条 |
| 298 |  |  | 13.6.23泡沫液贮罐。罐体或铭牌、标志牌上未清晰注明泡沫灭火剂的型号、配比浓度及有效日期、储量的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50151-2010第3.5.3条 GA503-2004第4.7.2条 |
| 299 |  |  | 13.6.24泡沫罐供水信号阀。泡沫灭火系统中所用的控制阀门无明显的启闭标志的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50151-2010第3.7.1条 |
| 300 |  |  | 13.6.25泡沫比例混合器。不符合设计选型，液流方向不正确的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50281-2006第5.4.1条GA503-2004 第4.7.3条 |
| 301 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.1点型感烟、感温探测器 | 14.1.1火灾探测器设置数量及部位。未按消防技术标准或设计要求设置的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.2.1-6.2.12条 |
| 302 |  |  | 14.1.2外观及标志。存在腐蚀、起泡、剥落，标志不齐全、不清晰的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.12条 GA503-2004第4.1.2条 |
| 303 |  |  | 14.1.3安装质量。底座安装不牢固的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.8条 |
| 304 |  |  | 14.1.4周围遮挡物最小间距。探测器周围0.5m内，有遮挡物的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013第 6.2.6条 GB50166-2007第3.4.1条 |
| 305 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.1点型感烟、感温探测器 | 14.1.5探测器顶棚布置要求。探测器布置在梁底（≤200mm的梁除外）、线槽底或格栅天花底的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.3条 |
| 306 |  |  | 14.1.6至空调送风口边的水平距离。小于1.5m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.8条 GB50166-2007第3.4.1条 |
| 307 |  |  | 14.1.7至多孔送风顶棚孔口的水平距离。小于0.5m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.8条 GB50166-2007第3.4.1条 |
| 308 |  |  | 14.1.8火灾探测器保护面积及保护半径。不符合规范或设计要求的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.2条 |
| 309 |  |  | 14.1.9倾斜安装时的倾斜角。倾斜安装时的倾斜角大于45°的，记1分。 | 1 | 直观检查 坡度仪测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.11条GB50166-2007第3.4.1条 |
| 310 |  |  | 14.1.10确认灯位置。确认灯未面向便于人员观察的主要入口方向，或报警确认灯未在手动复位前予以保持的，记1分。 | 1 | 直观检查 操作测试 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.11条 |
| 311 |  |  | 14.1.11★报警功能。感烟或感温后，探测器不能发出火灾报警信号的，记3分。 | 3 | 模拟加烟或加温测试 | 项目完工后 | GB50166-2007第4.4.1条 |
| 312 |  |  | 14.1.12报警部位。报警部位不正确的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB4717-2005第5.2.2条 |
| 313 |  |  | 14.1.13探测器梁间区域布置要求。当梁突出顶棚高度超过600mm时，被梁隔断的每个梁间区域未至少设置一只探测器的，记2分。 | 2 | 直观检查 激光测距仪 测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.3条 |
| 314 |  |  | 14.1.14走道的探测器设置要求。感温探测器的安装间距超过10m，感烟探测器的安装间距超过15m，探测器至端墙的距离大于探测器安装间距的1/2的，记3分。 | 3 | 直观检查 激光测距仪 测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.4条 GB50166-2007第3.4.1条 |
| 315 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.2吸气式火灾探测器 | 14.2.1火灾探测器设置数量及部位。未按消防技术标准或设计要求设置的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.17条 |
| 316 |  |  | 14.2.2外观及标志。外观腐蚀、起泡、剥落，吸气管路和采样孔未有明显的火灾探测器标识的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.17条 GB50166-2007第3.4.12条 |
| 317 |  |  | 14.2.3安装质量及布置要求。采样管未固定牢固；有过梁、空间支架的建筑中，采样管路未固定在过梁、空间支架上的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.17条 GB50166-2007第3.4.6条 |
| 318 |  |  | 14.2.4非高灵敏型探测器的采样管网安装高度。超过16m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.17条 |
| 319 |  |  | 14.2.5探测区域。同一采样管垮越防火分区的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.17条 |
| 320 |  |  | 14.2.6保护半径。采样孔的间距大于相同条件下点式感烟探测器的间距的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.17条 |
| 321 |  |  | 14.2.7采样管（含支管）的长度。不符合规范及产品说明书的要求的，记2分。 | 2 | 直观检查 测量数据 比对产品 说明书 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.17条 GB50166-2007第3.4.6条 |
| 322 |  |  | 14.2.8管路采样吸气式感烟探测器报警功能。在采样管末端（最不利处）采样孔加入试验烟，探测器或其控制装置未在120s内发出火灾报警信号的，记3分。 | 3 | 操作测试 秒表计时 | 项目完工后 | GB50166-2007第4.7.1条 |
| 323 |  |  | 14.2.9探测器信号反馈。火灾报警信号、故障信号等信息未传给火灾报警控制器及消防联动控制器的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.17条 |
| 324 |  |  | 14.2.10声光报警设置。在探测区内未设置声光报警装置，或未由探测器联动控制声光报警装置的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.5.1条 |
| 325 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.3线型光束感烟火灾探测器 | 14.3.1设置数量及部位。未按消防技术标准或设计书要求设置的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013第 5.3.1条 |
| 326 |  |  | 14.3.2外观及标志。有腐蚀、起泡、剥落，标志不齐全、清晰的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.12条GA503-2004第 4.1.2条 |
| 327 |  |  | 14.3.3安装质量。不符合规范及设计要求，线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的光路上有遮挡物或干扰源，或未安装牢固的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.4.2条 |
| 328 |  |  | 14.3.4相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离。大于14m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.2.15条 GB50166-2007第3.4.2条 |
| 329 |  |  | 14.3.5探测器至侧墙水平距离。大于7m，或小于0.5m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.15条 GB50166-2007第 3.4.2条 |
| 330 |  |  | 14.3.6发射器和接收器之间的距离。超过100m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.15条 |
| 331 |  |  | 14.3.7确认灯位置。确认灯未面向便于人员观察的主要入口方向，或报警确认灯在手动复位前未予以保持的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.11条 |
| 332 |  |  | 14.3.8报警功能。当对射光束的减光值达到1.0dB～10dB时，未在30s内向火灾报警控制器输出火警信号的，记3分。 | 3 | 减光片 操作测试 秒表计时 | 项目完工后 | GA503-2004第4.3.1、5.3.1条 |
| 333 |  |  | 14.3.9报警部位。报警部位不正确的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB4717-2005第5.2.2条 |
| 334 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.4线型感温火灾探测器 | 14.4.1设置数量及部位。未按消防技术标准或设计要求设置的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | B50116-2013第5.3.1条 |
| 335 |  |  | 14.4.2外观及标志。有腐蚀、起泡、剥落，标志不齐全、不清晰的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.12条 GA503-2004第4.1.2条 |
| 336 |  |  | 14.4.3安装方式。不符合消防技术标准或设计要求的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.16条GB50166-2007第3.4.3条 |
| 337 |  |  | 14.4.4相邻探测器之间的水平距离。大于5m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.4条 |
| 338 |  |  | 14.4.5确认灯位置。确认灯未面向便于人员观察的主要入口方向，或报警确认灯在手动复位前未予以保持的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.11条 |
| 339 |  |  | 14.4.6报警功能。在试验热源下不动作的，记3分。 | 3 | 模拟 加热测试 | 项目完工后 | GA503-2004第4.3.1、5.3.1条 |
| 340 |  |  | 14.4.7报警部位。报警部位不正确的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB4717-2005 第5.2.2条 |
| 341 |  | 14.5火焰探测器和图像型火灾探测器 | 14.5.1火灾探测器设置数量及部位。未按规范、设计及消防建审意见书要求设置的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013第 5.3.1、8.2.1条 |
| 342 |  |  | 14.5.2外观及标志。有腐蚀、起泡、剥落，标志不齐全、不清晰的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.12条 GA503-2004第4.1.2条 |
| 343 |  |  | 14.5.3安装位置。安装位置未保证其视场角覆盖探测区域；或与保护目标之间有遮挡物的；或室外安装时无防尘、防雨措施的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007 第3.4.7条 |
| 344 |  |  | 14.5.4保护范围。不符合规范及设计要求的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.2.14条 |
| 345 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.5火焰探测器和图像型火灾探测器 | 14.5.5确认灯位置。确认灯未面向便于人员观察的主要入口方向，或报警确认灯在手动复位前未予以保持的，记1分。 | 1 | 直观检查 操作测试 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.4.11条 |
| 346 |  |  | 14.5.6探测器报警功能。应在试验光源作用下，在规定的响应时间内不能发出报警信号的，记3分。 | 3 | 模拟光源 测试秒表 计时 | 项目完工后 | GB 50166-2007 第4.8.1条 GA503-2004 4.3.1.4 |
| 347 |  |  | 14.5.7报警部位。报警部位不正确的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB4717-2005第5.2.2条 |
| 348 |  |  | 14.5.8探测器复位功能。撤消光源后，探测器的复位功能失效的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第5.3.1条 |
| 349 |  | 14.6消防通讯 | 14.6.1消防电话分机、电话插孔设置数量及部位。未按设计要求设置的，记1分。 | 1 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.7.4条 |
| 350 |  |  | 14.6.2消防电话分机及插孔通话试验。对讲功能不正常，语音不清晰的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.7.4条 GB50166-2007第4.14.1条 |
| 351 |  |  | 14.6.3标志。无明显的永久性标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.9.2条 |
| 352 |  |  | 14.6.4消防控制室与消防水泵房、发电机房、配变电室、主要通风、空调机房、防排烟风机房、消防电梯机房、各层电话插孔、灭火控制系统操作装置或控制室等通话试验。设消防电话分机，对讲功能不正常，语音不清晰的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.7.4条 GB50166-2007第4.14.1条 |
| 353 |  |  | 14.6.5消防控制室与避难层通话试验。各避难层未每隔20m设置一个消防专用电话或电话插孔，或对讲功能不正常，语音不清晰的，记2分。 | 2 | 操作测试 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.7.4.条GB50166-2007 第4.14.1条 |
| 354 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.7布线 | 14.7.1导线选择。不符合规范及设计要求，火灾自动报警系统的供电线路、联动控制线路未采用耐火铜芯电线电缆，传输线路未采用阻燃或阻燃耐火电线电缆的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013第11.1.1、11.2.2条 |
| 355 |  |  | 14.7.2铜芯绝缘导线和线铜芯电缆线芯最小截面积。穿管敷设时小于1mm2、线槽内敷设时小于0.75mm2、多芯电缆小于0.50mm2的，记2分。 | 2 | 外径千分尺测量 | 项目完工后 | GB50116-2013第11.1.2条 |
| 356 |  |  | 14.7.3管路加固（入盒锁母护口）。入盒时，外侧未套锁母，内未套护口，吊顶敷设，内外未设锁母的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.2.9条 |
| 357 |  |  | 14.7.4管路加固（卡具或支撑物）。明敷设各类管路时未采用单独的卡具吊装或支撑物固定的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.2.10条 |
| 358 |  |  | 14.7.5接线盒、线槽等引到探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路保护。从接线盒、线槽等处引到探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，未加金属保护管保护的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第11.2.7条 |
| 359 |  |  | 14.7.6金属软管长度（消防控制设备）。消防控制设备的外接导线，金属软管作套管时其长度大于2m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.2.6条 |
| 360 |  |  | 14.7.7防尘防潮措施。在多尘或潮湿场所管路的管口和管连接处，未作密封处理的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007 第3.2.7条 |
| 361 |  |  | 14.7.8明敷线路防火保护。消防控制、通信、报警线路明敷时，未采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护（矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷）的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第11.2.3条 |
| 362 |  |  | 14.7.9不同类别线缆的布线要求。系统内不同电压等级、不同电流类别的线缆穿在同一根保护管中，或合用同一线槽时，线槽内未有隔板分隔的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.2.4条 GB50116-2013 第11.2.5条 |
| 363 |  |  | 14.7.10电缆竖井内布置要求。与其他强电线路电缆井合用时，两种电缆未分别布置在竖井两侧的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第11.2.4条 |
| 364 |  |  | 14.7.11电缆井、管道井防火封堵。在每层楼板处未采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 6.2.9条 |
| 365 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.8应急广播及警报装置 | 14.8.1消防应急广播设置数量及部位。未按设计要求设置的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.8.7条 |
| 366 |  |  | 14.8.2联动功能。当确认火灾后，不能同时向全楼进行广播的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.8.8条 |
| 367 |  |  | 14.8.3消防应急广播强行切换功能。消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，不能强制切入消防应急广播的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004 第4.12.1条 |
| 368 |  |  | 14.8.4消防应急广播外观及标志。表面有破损，标志不齐全、不清晰的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.8.1条 GA503-2004第4.1.2条 |
| 369 |  |  | 14.8.5消防应急广播安装距离。从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离大于25m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.6.1条 |
| 370 |  |  | 14.8.6扬声器音质。音质不清晰的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GA503-2004第4.12.2条 |
| 371 |  |  | 14.8.7扬声器功率。扬声器功率小于3W的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第6.6.1条 |
| 372 |  |  | 14.8.8走道末端距最近的扬声器距离。大于12.5m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.6.1条 |
| 373 |  |  | 14.8.9客房设置的专用扬声器功率。扬声器功率小于1.0W的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.6.1条 |
| 374 |  |  | 14.8.10扬声器播放声压级。在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内，最远点的播放声压级低于背景噪声15dB的，记2分。 | 2 | 声级计测量 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.6.1条 |
| 375 |  |  | 14.8.11监听功能。监听功能不正常的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GA503-2004第4.12.1条 |
| 376 |  |  | 14.8.12火灾警报装置设置数量及部位。未按设计要求设置的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.8.1条 |
| 377 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.8应急广播及警报装置 | 14.8.13火灾声警报器声压级。声压级小于60dB的，记2分；在环境噪声大于60dB的场所，其声压级未高于背景噪声15dB，记2分。 | 2 | 声级计测量 | 项目完工后 | GB50116-2013第 6.5.2条 |
| 378 |  |  | 14.8.14火灾声光警报器的联动。确认火灾后，不能启动建筑内的所有火灾声光警报器，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.8.1条 |
| 379 |  |  | 14.8.15火灾警报装置外观及标志。表面有破损，标志不齐全、不清晰的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.8.1条 GA503-2004第4.1.2条 |
| 380 |  |  | 14.8.16火灾警报装置安装质量。安装不牢固可靠，表面有破损的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.8.1条 |
| 381 |  | 14.9火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 14.9.1外观及标志。有明显划痕、毛刺等机械损伤，紧固部件有松动，无清晰、耐久的产品标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 2.2.4 条 |
| 382 |  |  | 14.9.2安装质量。安装不牢固，出现倾斜的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.3.2条 |
| 383 |  |  | 14.9.3主显示屏安装高度。安装在墙上时，主显示屏高度（宜为1.5～1.8m）超出规范允许范围的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.1.3条 |
| 384 |  |  | 14.9.4正面操作距离。小于1.2m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.3.1条 |
| 385 |  |  | 14.9.5靠近门轴的侧面距墙距离。小于0.5m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.1.3条 GB50166-2007第 3.3.1条 |
| 386 |  |  | 14.9.6引入控制器的电缆或导线。配线不整齐，不固定牢靠；或导线编号文字不清晰﹑褪色；或每个接线端接线超过2根；或导线未扎成束的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.3.3条 |
| 387 |  |  | 14.9.7外壳保护接地。应选用铜芯绝缘导线，且线芯截面积无保护时小于4mm2，有保护时小于2.5mm2的，或接地不牢固的，记1分。 | 1 | 外径千分尺 测量 | 项目完工后 | GB50116-2013 第10.2.3、10.2.4条 GB50054-2011 第3.2.14条 |
| 388 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.9火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 14.9.8接地。接地不牢固，或无明显的永久性标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007 第3.3.5条 |
| 389 |  |  | 14.9.9自检功能。自检功能不正常的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50166-2007 第4.3.2条 |
| 390 |  |  | 14.9.10★报警及显示功能。应能接收火灾报警触发器件的火灾报警信号，发出火灾报警声、光信号，指示火灾发生部位，记录火灾报警时间，不符合要求的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB4717-2005 第5.2.2条 |
| 391 |  |  | 14.9.11故障报警功能。当发生相关的故障信号时控制器不能在100s内发出故障声、光信号，或不能显示故障部位的，记2分。 | 2 | 操作测试 秒表计时 | 项目完工后 | GB4717-2005第5.2.4条 GB50166-2007 第4.3.2.条 |
| 392 |  |  | 14.9.12火灾优先功能。故障状态时不能报火警的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50166-2007 第4.3.2条 |
| 393 |  |  | 14.9.13二次报警。火灾报警声信号不能手动消除，记3分；当再有火警信号输入时，不能再次启动的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB4717-2005 第5.2.2条 |
| 394 |  |  | 14.9.14消音复位、检查屏蔽功能。消音、复位、检查屏蔽功能不正常的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50166-2007 第4.3.2条 |
| 395 |  |  | 14.9.15打印功能。打印功能不正常的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB4717-2005 第5.2.2条 |
| 396 |  |  | 14.9.16主电源。主电源未直接与消防电源连接的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第3.3.4条 |
| 397 |  |  | 14.9.17主电源连接。主电源使用电源插头连接或设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.3.4条 |
| 398 |  |  | 14.9.18主电源标志。主电源无明显的永久性标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007 第3.3.4条 |
| 499 |  |  | 14.9.19主电源保护开关。主电源有设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013 第10.1.4条 |
| 400 |  |  | 14.9.20主、备电源自动转换。当主电源断电时，不能自动转换到备用电源的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB4717-2005 第5.2.10条GB50166-2007 第4.3.2条 |
| 401 |  |  | 14.9.21设备面盘前的操作距离。操作距离小于1.5m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013第3.4.8条 |
| 402 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.9火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 14.9.22设备面盘后的维修距离。维修小于1m的，记1分。 | 1 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013 第3.4.8条 |
| 403 |  |  | 14.9.23控制柜（盘）内布线。不同类别电压、电流导线端子未分开，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.6.3条 |
| 404 |  |  | 14.9.24引入控制器的电缆或导线。配线不整齐，不固定牢靠；或导线编号文字不清晰﹑褪色；或每个接线端接线超过2根；或导线未扎成束的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.3.3条 |
| 405 |  |  | 14.9.25外壳保护接地。无保护接地，或未选用铜芯绝缘导线，或线芯截面积无保护时＜4mm2，有保护时＜2.5mm2的，记1分。 | 1 | 外径千分尺测量 | 项目完工后 | GB50116-2013 第10.2.3、10.2.4条 GB50054-2011 第3.2.14条 |
| 406 |  |  | 14.9.26接地。接地不牢固，或无明显的永久性标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007第 3.3.5条 |
| 407 |  |  | 14.9.27自检功能。自检功能不正常的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB16806-2006 第4.2.5条 |
| 408 |  |  | 14.9.28★联动控制功能。消防控制控制器在接收到火灾报警信号后，未能在3s内按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，或不能接受相关设备的联动反馈信号的，记3分。 | 3 | 操作测试 秒表计时 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.1.1条 GB16806-2006第 4.2.2条 |
| 409 |  |  | 14.9.29★消防联动控制设备（盘）手动直接启动功能。消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备未采用联动控制方式的，或未在消防控制室设置手动直接控制装置的，记3分。 | 3 | 直观检查 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.1.4条 |
| 410 |  |  | 14.9.30消防联动控制设备（盘）故障报警功能。当发生相关的故障信号时，消防联动控制器未能在100s内发出故障声、光信号的，记2分。 | 2 | 操作测试 秒表计时 | 项目完工后 | GB16806-2006 第4.2.3条 GB50166-2007 第4.10.3条 |
| 411 |  |  | 14.9.31消防联动控制设备（盘）信息显示与查询功能。信息显示与查询功能不正常的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB17429-2011第 3.3.5条 |
| 412 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.10手动报警按钮 | 14.10.1手动火灾报警按钮设置数量及部位。不按设计要求设置的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.3.1条 |
| 413 |  |  | 14.10.2★报警功能。使报警按钮动作，报警按钮不能发出火灾报警信号的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50166-2007第 4.9.1、4.9.2条 |
| 414 |  |  | 14.10.3报警部位。报警部位不正确的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB4717-2005 第5.2.2条 |
| 415 |  |  | 14.10.4手动火灾报警按钮标志。无明显标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第 6.3.2条 |
| 416 |  |  | 14.10.5手动火灾报警按钮安装质量。安装不牢固，倾斜的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007 第3.5.2条 |
| 417 |  |  | 14.10.6安装距离。从一个防火分区的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离大于30m的，记2分。 | 2 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013第 6.3.1条 |
| 418 |  |  | 14.10.7火灾警报装置设置数量及部位。未按规范、设计及消防建审意见书要求设置的，记1分。 | 1 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.8.1条 |
| 419 |  |  | 14.10.8火灾报警装置外观及标志。表面有破损，标志不齐全、不清晰的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007 第3.8.1条 GA503-2004 4.1.2 |
| 420 |  |  | 14.10.9火灾报警装置安装质量。安装不牢固可靠，表面有破损的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50166-2007 第3.8.1条 |
| 421 |  |  | 14.10.10火灾声警报器声压级。声压级小于60dB；或在环境噪声大于60dB的场所，其声压级未高于背景噪声15dB的，记2分。 | 2 | 声级计测量 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.5.2条 |
| 422 |  |  | 14.10.11火灾声光警报器的联动。确认火灾后，未能启动建筑内的所有火灾声光警报器的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.8.1条 |
| 423 | 十四、火灾自动报警系统 | 14.11电梯 | 14.11.1消防电梯迫降试验。按动首层迫降按钮，消防电梯不能强制停于首层的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第 4.15.1条 |
| 424 |  |  | 14.11.2消防电梯控制功能。火警时只能在轿厢内控制，其他楼层还能呼叫消防电梯的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第 4.15.1条 |
| 425 |  |  | 14.11.3消防控制室对电梯的消防控制。消防联动控制器发出联动控制信号后，不能强制所有电梯停于首层或电梯转换层的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.7.1条 |
| 426 |  |  | 14.11.4电梯信号反馈。电梯运行状态信号和停于首层或转换层的反馈信号不能传送给消防控制室显示的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.7.2条 |
| 427 |  | 14.12总线短路隔离器和模块 | 14.12.1短路隔离器的设置位置和数量。未按设计要求设置的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013第 3.1.6条 |
| 428 |  |  | 14.12.2模块的设置位置（一）。每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中，未集中没置的模块附近没有尺寸不小于100mm×100mm的标识的，记2分。 | 2 | 直观检查 测量数据 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.8.16条 |
| 429 |  |  | 14.12.3模块的设置位置（二）。设置在配电（控制）柜（箱）内的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50116-2013第 6.8.2条 |
| 430 |  |  | 14.12.4模块的控制功能。本报警区域内的模块能控制其他报警区域的设备的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013 第6.8.3条 |
| 431 | 十五、防排烟系统及通风、空调系统 | 15.1系统设置 | 15.1.1★系统设置。系统的设置形式不符合消防技术标准和设计文件要求的，记3分。 | 3 | 核对 设计图纸 | 项目完工后 | GB51251-2017 第3.1.1、4.1.1条 |
| 432 |  | 15.2自然排烟 | 15.2.1防烟楼梯间前室、消防电梯前室的自然排烟。可开启外窗面积少于2m2的，记2分。 | 2 | 测量 数据计算 | 项目完工后 | GB51251-2017第3.2.2条 |
| 433 |  |  | 15.2.2防烟楼梯间与消防电梯合用前室的自然排烟。可开窗面积少于3m2的，记2分。 | 2 | 测量 数据计算 | 项目完工后 | GB51251-2017第3.2.2条 |
| 434 | 十五、防排烟系统及通风、空调系统 | 15.2自然排烟 | 15.2.3封闭楼梯间、防烟楼梯间的自然通风设施。每五层内可开启外窗总面积之和小于2m2的，或布置间隔不大于3层的，2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB51251-2017第3.2.1条 |
| 435 |  |  | 15.2.4民用建筑长度大于20m走道内的的自然排烟。内走道可开启外窗面积小于走道面积的2%的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第8.5.3.5条 |
| 436 |  |  | 15.2.5高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道，其走道外窗面积小于走道面积的2%的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.2条 |
| 437 |  |  | 15.2.6公共建筑面积大于300平方米地上房间的自然排烟。经常有人停留或可燃物较多的房间，其外窗净面积小于该房间面积的2%的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.3条 |
| 438 |  |  | 15.2.7公共建筑中面积大于100㎡地上房间的自然排烟。经常有人停留，可开启外窗面积小于该房间面积的2％的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第8.5.3条 |
| 439 |  |  | 15.2.8地下/半地下建筑面积大于200平方米或一个房间大于50平方米的自然排烟。经常有人停留或可燃物较多的地下/半地下建筑（室），其可开启外窗小于该场所面积的2%～5%的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.4条 |
| 440 |  |  | 15.2.9歌舞娱乐放映游艺场所的自然排烟。一、二、三层的房间且房间建筑面积大于200m或四层及四层以上或地下、半地下房间，其排烟口净面积不是该场所建筑面积的2%～5%的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.3条 |
| 441 |  |  | 15.2.10丙类厂房中建筑面积大于300平方米地上房间的自然排烟。其外窗净面积未取该场所建筑面积的2%～5%的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.2条 |
| 442 | 十五、防排烟系统及通风、空调系统 | 15.2自然排烟 | 15.2.11丁类厂房中任一层建筑面积大于5000平方米的自然排烟。其外窗净面积未取该场所建筑面积的2%～5%的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.2条 |
| 443 |  |  | 15.2.12占地面积大于1000平方米的丙类仓库的自然排烟。其外窗净面积未取该场所建筑面积的2%～5%的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.2条 |
| 444 |  |  | 15.2.13高层建筑净空高度小于12m的中庭的自然排烟。可开启的天窗或高侧窗的净面积小于该中庭地面面积的5%的，记2分。 | 2 | 测量数据 计算 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第8.5.3条 |
| 445 |  | 15.3机械排烟正压送风 | 15.3.1防烟楼梯间前室、消防电梯前室的机械加压防烟设施。不具备自然排烟时，未设机械加压送风防烟设施的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB51251-2017第3.1.3条 |
| 446 |  |  | 15.3.2防烟楼梯间与消防电梯合用前室的机械加压防烟设施。不具备自然排烟时，未设机械加压送风防烟设施的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB51251-2017第3.1.3条 |
| 447 |  |  | 15.3.3封闭楼梯间、防烟楼梯间的机械加压防烟设施。不具备自然排烟时，未设机械加压送风防烟设施的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB51251-2017第3.3.11条 |
| 448 |  |  | 15.3.4民用建筑长度大于20m走道内的机械排烟。不具备自然排烟时，未设机械排烟设施的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.3条 |
| 449 |  |  | 15.3.5高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道。当不具备自然排烟时，未设置机械排烟的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.2条 |
| 450 |  |  | 15.3.6公共建筑面积大于300平方米地上房间的机械排烟。经常有人停留或可燃物较多的房间，无自然排烟时未设机械排烟的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.3条 |
| 451 | 十五、防排烟系统及通风、空调系统 | 15.3机械排烟正压送风 | 15.3.7公共建筑中面积大于100㎡的地上房间或建筑面积大于200㎡或一个房间大于50㎡的地上无窗房间的机械排烟。未设机械排烟设施的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第8.5.4条 |
| 452 |  |  | 15.3.8地下/半地下建筑面积大于200平方米或一个房间大于50平方米的机械排烟。经常有人停留或可燃物较多的地下/半地下建筑（室），不具备自然排烟时未设机械排烟的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.4条 |
| 453 |  |  | 15.3.9歌舞娱乐放映游艺场所的机械排烟。一、二、三层的房间且房间建筑面积大于200m或四层及四层以上或地下、半地下房间，未设机械排烟的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.3条 |
| 454 |  |  | 15.3.10地下室、汽车库及地铁车站补风系统设置。未按规范、设计要求设置补风系统的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50067-2014第8.2.10条GB50157-2013第28.4.11条GB50016-2014（2018版）第8.4.5条 |
| 455 |  |  | 15.3.11丙类厂房中建筑面积大于300平方米地上房间的机械排烟。当不具备自然排烟时，未设机械排烟的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.2条 |
| 456 |  |  | 15.3.12丁类厂房中任一层建筑面积大于5000平方米的机械排烟。当不具备自然排烟时，未设机械排烟，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.2条 |
| 457 |  |  | 15.3.13占地面积大于1000平方米的丙类仓库的机械排烟。当不具备自然排烟时，未设机械排烟的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.2条 |
| 458 |  |  | 15.3.14高层建筑净空高度小于12m的中庭的机械排烟。不具备自然排烟条件时，未设机械排烟的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.3条 |
| 459 |  |  | 15.3.15高层建筑净空高度超过12m的中庭的机械排烟。未设机械排烟设施的，记2分。 | 2 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.5.3条 |
| 460 | 十五、防排烟系统及通风、空调系统 | 15.4风机安装 | 15.4.1加压送风机运转功能。加压送风机的启动应符合：1、消防控制室手动直接启动。2、现场启动后运行3、通过火灾自动报警系统自动启动。4、系统中任一常闭加压送风口开启时，加压送风机应能自动启动 ，不满足以上条件之一的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.5.3条GA503-2004 第4.9.2 条GB51251-2017第5.1.2条 |
| 461 |  |  | 15.4.2风机信号反馈。送风机启动和停止的动作信号不能反馈至消防联动控制器的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第4.5.4条GA503-2004 第.9.4.1条 |
| 462 |  | 15.5风口 | 15.5.1前室加压送风阀功能。开启与复位操作不灵活可靠的，或关闭时不严密的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第4.9.3.2条 |
| 463 |  |  | 15.5.2加压送风口风速。不在0m/s-7m/s之间的，记2分。 | 2 | 风速仪测量 | 项目完工后 | GB51251-2017第3.3.6条 |
| 464 |  |  | 15.5.3送风阀信号反馈。送风阀开启和关闭的动作信号不能反馈至消防联动控制器的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.5.4 条GA503-2004第4.9.4条 |
| 465 |  | 15.6排烟风机 | 15.6.1★排烟风机规格及型号。排烟风机规格、型号不符合设计要求的，记3分。 | 3 | 直观检查 核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50243-2016 第7.2.1条 GB51251-2017第 6.2.3条 |
| 466 |  |  | 15.6.2排烟风机外观及安装质量。安装不牢固，或方向不正确的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50243-2016第 7.2.1条 GA503-2004第4.10.2条 |
| 467 |  |  | 15.6.3排烟风机运转功能。消防控制室手动直接启动及现场启动后不能正常运转的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB51251-2017第 7.2.5条 |
| 468 |  |  | 15.6.4排烟风机信号反馈。排烟风机启动和停止的动作信号未反馈至消防联动控制器的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.5.4条 |
| 469 |  |  | 15.6.5排烟系统控制柜。未注明系统名称和编号的标志的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GA503-2004 第4.10.1条 |
| 470 | 十五、防排烟系统及通风、空调系统 | 15.7管道 | 15.7.1防排烟管道材质。机械加压送风系统、机械排烟系统应未采用管道送风，采用土建风道的，记3分；管道未采用不燃材料制作的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB51251-2017第 3.3.7 、 4.4.7条 |
| 471 |  |  | 15.7.2通风、空气调节系统的管道材质。通风、空气调节系统的风管材质不符合设计要求的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 9.3.14条 |
| 472 |  |  | 15.7.3通风、空气调节系统的管道保温材料。设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂，未采用不燃材料或难燃材料的，记3分；设置有电加热器，其前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管，未采用不燃材料的，记3分。 | 3 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 9.3.15条 |
| 473 |  | 15.8防火阀及排烟防火阀 | 15.8.1防火阀的设置位置。在管道穿越防火分区的隔墙处、穿越风机房楼板和隔墙处、穿越贵宾休息室楼板和隔墙处、穿越多功能厅楼板和隔墙处、穿越重要的会议室楼板和隔墙处、穿越大型可燃物品库房和易燃物品实验室楼板和隔墙处、垂直与水平风管交接处的水平管段上、穿越变形缝处的两侧未按规范及设计要求设置防火阀（70℃），在厨房垂直排油烟风管连接的支管处未按规范及设计要求设置防火阀（150°C）的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 9.3.11、9.3.12条 |
| 474 |  |  | 15.8.2常闭排烟阀功能。平时关闭，可手动和自动开启，可手动复位，不符合规范要求的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GB51251-2017第 5.2.3条 |
| 475 |  |  | 15.8.3常闭排烟阀信号反馈。排烟阀开启和关闭的动作信号不能反馈至消防联动控制器的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.5.4条 GA503-2004第4.10.4条 |
| 476 |  |  | 15.8.4排烟防火阀设置。未设在排烟风机入口处的，记2分。 | 2 | 直观检查 | 项目完工后 | GB51251-2017 第4.4.10条 |
| 477 |  |  | 15.8.5排烟防火阀动作温度。低于或高于280℃的，记1分。 | 1 | 直观检查 | 项目完工后 | GB51251-2017 第5.2.2条 |
| 478 | 十五、防排烟系统及通风、空调系统 | 15.8防火阀及排烟防火阀 | 15.8.6排烟防火阀应与排烟风机联锁。排烟风机入口处总管上的280℃排烟防火阀应与排烟风机连锁，当该阀关闭时，排烟风机不能停止运转的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB51251-2017第 4.4.6条 |
| 479 |  |  | 15.8.7排烟防火阀信号反馈。排烟防火阀的动作信号不能反馈至消防联动控制器，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.5.5条 GA503-2004第 4.10.4条 |
| 480 |  |  | 15.8.8电动排烟窗功能。不具有直接启动或联动控制开启功能的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第 4.10.4条 |
| 481 |  |  | 15.8.9电动排烟窗信号反馈。排烟窗开启和关闭的动作信号未反馈至消防联动控制器的，记1分。 | 1 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004 第5.10.3条 |
| 482 |  |  | 15.8.10排烟口风速确定。不在0m/s-10m/s之间的，记2分。 | 2 | 风速仪测试 | 项目完工后 | GB51251-2017第 4.4.12条 |
| 483 |  | 15.9系统功能 | 15.9.1远程直接启动风机。远程直接启动风机不能正常启停的，或没有信号反馈的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004第 4.9.4、4.10.4条 |
| 484 |  |  | 15.9.2★排烟系统的排烟阀与排烟风机联动控制功能。系统中任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机、补风机未能自动启动的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB51251-2017第 5.2.2条 |
| 485 |  |  | 15.9.3排烟风机联动功能。接收到联动触发信号后，消防联动控制器不能联动控制相应区域排烟风机启动的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.5.2条 GA503-2004 第4.10.4条 |
| 486 |  |  | 15.9.4补风机联动功能。设有补风系统时，在启动排烟风机的同时未能启动送风机的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GA503-2004 第4.10.4.条GB51251-2017 第7.2.7条 |
| 487 |  |  | 15.9.5排烟风阀联动功能。接收到联动触发信号后，消防联动控制器不能联动控制相应区域排烟口、排烟窗和排烟阀开启的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.5.2条 GA503-2004第4.10.4条 |
| 488 | 十五、防排烟系统及通风、空调系统 | 15.9系统功能 | 15.9.6加压送风机联动功能。接收到联动触发信号后，消防联动控制器不能联动控制相应区域加压送风口和加压送风机启动的，记3分。 | 3 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 4.5.1条 GA503-2004第4.9.4条 |
| 489 |  |  | 15.9.7加压送风阀联动功能。接收到联动触发信号后，消防联动控制器不能联动控制相应区域加压送风口和加压送风机启动的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.5.1条 GA503-2004第4.9.4条 |
| 490 |  |  | 15.9.8机械排烟系统与通风、空调系统合用一套风管时风阀的联动。接收到联动触发信号后，相应区域的通风、空调系统的防烟阀不能联动关闭，或相应区域的排烟防火阀未联动开启的，记2分。 | 2 | 操作测试 | 项目完工后 | GB51251-2017 第5.2.3、7.3.2条 |
| 491 |  |  | 15.9.9挡烟垂壁联动控制功能。接收到联动触发信号后，消防联动控制器未能联动控制电动挡烟垂壁降落的，记2分；活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统未在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，或60s内挡烟垂壁未开启到位的，记2分。 | 2 | 操作测试 秒表计时 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.5.1条 GB51251-2017第 5.2.5条 |
| 492 | 十六、消防电气 | 16.1消防电源 | 16.1.1★消防供电负荷等级及供电电源设置。负荷等级、主、备用电源的设置不符合设计要求的，记3分。 | 3 | 现场核查、核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第10.1.1-10.1.4条 |
| 493 |  | 16.2备用发电机 | 16.2.1设置位置及燃料配备。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，每发现一台记2分。 | 2 | 现场核查、核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014(2018版)第 5.4.13条 JGJ16-2008第6.1.11条 GA503-2004第4.2.2条 |
| 494 |  |  | 16.2.2应急启动发电机。启动时间不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，或运行不正常的，记1分。 | 1 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50016-2014(2018版)第 10.1.4条 JGJ16-2008第13.9.7条 |
| 495 |  | 16.3柴油发电机房 | 16.3.1设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查、核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第5.4.13条 |
| 496 |  |  | 16.3.2储油间的设置。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版） 第5.4.15条 |
| 497 | 十六、消防电气 | 16.4变配电房 | 16.4.1设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查、核对设计 图纸 | 项目完工后 | GA836 附录A |
| 498 |  | 16.5其他备用电源 | 16.5.1 EPS或UPS等。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记2分。 | 2 | 现场核查、核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50116-2013 第10.1.3条 |
| 499 |  | 16.6消防配电 | 16.6.1配电线路明敷时防火保护措施。配电线路明敷时未穿金属导管或封闭式金属槽保护并采取防火保护措施的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 10.1.10条 |
| 500 |  |  | 16.6.2消防设备供电。消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，未在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置的，记3分。 | 3 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 10.1.8条 |
| 501 |  |  | 16.6.3火灾自动报警系统供电。未设置交流电源和蓄电池备用电源的，记3分。 | 3 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50116-2013第 10.1.1条 |
| 502 |  | 16.7用电设施 | 16.7.1架空线路与保护对象的间距。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，每发现一处记3分。 | 3 | 现场核查、核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 10.2.1条 |
| 503 |  |  | 16.7.2开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 10.2.4条 |
| 504 |  | 16.8电气火灾监控系统 | 16.8.1电气火灾监控系统的设置。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50116-2013第 9.1.3条 |
| 505 |  | 16.9发电机组 | 16.9.1★发电机自投功能试验（一、二级负荷）。当发电机采用自动启动方式时，不能保证在30s内供电的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 10.1.4条 JGJ16-2008第 13.9.7条 |
| 506 |  |  | 16.9.2机房通风设施。机房无通风设施，或运行不正常的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GA503-2004第 4.2.2.条 |
| 507 | 十七、建筑灭火器 | 17.1配置 | 17.1.1贮存瓶外观。筒体有明显锈蚀和凹凸损伤、手柄、插销、铅封、压力表等组件有缺失的，型号标识不清晰、不完整的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GA503-2004 第4.16.3条 |
| 508 |  |  | 17.1.2★灭火器设置及类型选择。不符合设计要求的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50016-2014（2018版）第 8.1.9条 GB50140-2005 第4.2.1-4.2.5条 |
| 509 |  |  | 17.1.3配置数量。未按设计要求配置的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50140-2005 第6.1.1、6.1.3条 GB50160-2008 第8.9.3条 |
| 510 |  |  | 17.1.4充装压力。压力表指针未在绿色区域范围内的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GA503-2004 第4.16.4条 |
| 511 |  |  | 17.1.5灭火器的有效期。灭火器从出厂日期算起，有效期不符合规范要求的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GA95-2007第 7.1条 |
| 512 |  | 17.2布置 | 17.2.1灭火器设置点距离。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50140-2005第 5.2.1、5.2.2条 |
| 513 |  |  | 17.2.2灭火器设置点位置、摆放和使用环境。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50140-2005第 5.1.1条 |
| 514 | 十八、泡沫灭火系统 | 18.1泡沫灭火系统防护区 | 18.1.1声光报警装置。消防控制中心（室）和防护区未设置声光报警装置的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.2条 |
| 515 |  |  | 18.1.2防护区的火灾自动报警系统的设置。高泡全淹没系统或固定式局部应用系统未设置火灾自动报警系统的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.2条 |
| 516 |  |  | 18.1.3防护区排水。防护区内未设排水设施的，记1分。 | 1 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.2.2条 |
| 517 |  |  | 18.1.4手动和应急机械装置的标志。未有标明其控制区域的标志的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.3条 |
| 518 | 十八、泡沫灭火系统 | 18.2泡沫储罐 | 18.2.1泡沫液站与甲、乙、丙类液体储罐的距离。当泡沫液站靠近防火堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁的间距小于20m 的，记1分。 | 1 | 现场核查、测量 | 项目完工后 | GB50151-2010 第8.1.6条 |
| 519 |  |  | 18.2.2泡沫站的位置。将泡沫站设置在防火堤内、围堰内或者其他火灾及爆炸危险区域内的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第8.1.6条 |
| 520 |  |  | 18.2.3靠近防火堤泡沫站的控制要求。不具备远程控制功能的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第8.1.6条 |
| 521 |  |  | 18.2.4★泡沫液储罐铭牌。泡沫储罐上未标明泡沫种类、型号、出厂与灌装日期及储量的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010第 3.5.3条 GA503-2004第4.7.2条 |
| 522 |  |  | 18.2.5泡沫液进口管道上单向阀的设置。平衡式、计量注入式比例混合器的泡沫液进口管道上未设置单向阀的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.4.2、3.4.3条 |
| 523 |  |  | 18.2.6常压泡沫液储罐组件。应设置出液口、液位计、进料孔、排渣孔、人孔、取样口、呼吸阀或通气管，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.5.2条 |
| 524 |  |  | 18.2.7常压泡沫液储罐出液口。未保障泡沫液泵进口为正压的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.5.2条 |
| 525 |  |  | 18.2.8压力泡沫液储罐组件。未设置安全阀、进料孔、排气孔、排渣孔、人孔、取样口等附件，或安全阀出口未朝向操作面的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50281-2006 第5.3.3条 |
| 526 |  |  | 18.2.9压力泡沫液储罐进水管压力。压力泡沫液储罐进水管压力不在0.6～1.2MPa范围内的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50281-2006 第5.3.3条 |
| 527 | 十八、泡沫灭火系统 | 18.3泡沫比例混合装置 | 18.3.1比例混合器（装置）选型。比例混合器（装置）的进口工作压力与流量不在标定的工作压力与流量范围内，或不符合设计选型，或液流方向不正确的，记3分。 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.4.1条、GA503-2004 第4.7.3条 |
| 528 |  |  | 18.3.2泡沫比例混合器位置。泡沫比例混合器（装置）的标注方向与液流方向不一致的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50281-2006 第5.4.1条 |
| 529 |  |  | 18.3.3泡沫比例混合器安装-环泵式。出口背压宜为零或负压，当出口背压大于零时，吸液管上无防止水倒流入泡沫液储罐的措施，或吸液口高于泡沫液储罐最低液面1m的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.4.5条 |
| 530 |  |  | 18.3.4泡沫比例混合器安装-备用环泵式。备用环泵式泡沫比例混合器未并联安装再系统上，或无明显的标志的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50281-2006 第5.4.2条 |
| 531 |  |  | 18.3.5泡沫比例混合器安装-压力式。压力式泡沫比例混合器装置未整体安装，未与基础牢固固定，泡沫液储罐的单罐容积大于10m3的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.4.4条GB50281-2006 第5.4.3条 |
| 532 |  |  | 18.3.6泡沫比例混合器安装-平衡式。平衡式泡沫比例混合器装置未竖直安装在压力水的水平管道上，泡沫液进口压力小于水进口压力的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.4.2条GB50281-2006 第5.4.4.条 |
| 533 |  |  | 18.3.7泡沫比例混合器安装-管线式。应靠近储罐或防护区，其吸液口与泡沫液罐或泡沫液桶最低液面的高度大于1.0m的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50281-2006 第5.4.5条 |
| 534 |  |  | 18.3.8计量注入式比例混合安装。泡沫液注入点的泡沫液流压力小于水流压力的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.4.3条 |
| 535 |  |  | 18.3.9计量注入式比例混合器的流量计设置要求。流量计进口前和出口后直管段的长度小于管径的10倍的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010第 3.4.3条 |
| 536 |  |  | 18.3.10低倍数泡沫混合液的发泡倍数。低倍数泡沫混合液的发泡倍数宜小于5倍，对于液下喷射泡沫灭火系统发泡倍数小于2倍，或大于4倍的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50281-2006 附录C.0.5.1) |
| 537 |  |  | 18.3.11中倍数、高倍数泡沫混合液的发泡倍数。中倍数泡沫混合液的发泡倍数未在20~200间的，高倍数泡沫混合液的发泡倍数低于200倍的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第2.1.7-2.1.8条 |
| 538 | 十八、泡沫灭火系统 | 18.4泡沫发生装置 | 18.4.1泡沫产生器规格、型号。其规格、型号、性能不符合国家现行产品标准和设计要求的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50281-2006 第4.3.3条 |
| 539 |  |  | 18.4.2泡沫产生器横式安装位置。未水平安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶部的泡沫导流罩上的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50281-2006 第5.6.1条 |
| 540 |  |  | 18.4.3泡沫产生器立式安装位置。未垂直安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶部的泡沫导流罩上的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50281-2006 第5.6.1条 |
| 541 |  |  | 18.4.4泡沫产生器安装要求。泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口，未设置防止异物进入的金属网 ，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.6.1条GA503-2004第 4.7.4条 |
| 542 |  |  | 18.4.5高背压泡沫产生器的设置。不符合设计要求，或未设置在防火堤外的，记3分 | 3 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第4.2.4条 |
| 543 |  |  | 18.4.6高背压泡沫产生器安装位置。未水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50281-2006 第5.6.1条 |
| 544 |  |  | 18.4.7高背压泡沫产生器进出口组件。进口侧未设置检测压力表接口，或出口侧未设置背压调节阀和泡沫取样口的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第4.2.4条 |
| 545 |  |  | 18.4.8中倍数泡沫产生器安装。安装于油罐上时，其进空气口未高出罐壁顶 的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第3.6.3条 |
| 546 |  |  | 18.4.9高倍数发生器前设置组件。未设控制阀、压力表或管道过滤器，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.6条 |
| 547 |  |  | 18.4.10高倍数发生器安装高度。未在泡沫淹没深度以上的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.4条 |
| 548 | 十八、泡沫灭火系统 | 18.5系统功能 | 18.5.1泡沫消防泵的启动功能。不能按设定的控制方式正常启动的，记1分。 | 1 | 现场测试 | 项目完工后 | GA503-2004 第4.7.7条 |
| 549 |  |  | 18.5.2泡沫站的控制要求。不具备远程控制功能的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50151-2010第 8.1.6条 |
| 550 |  |  | 18.5.3系统启动后，泡沫液供给装置与供水主阀联动要求。泡沫液供给装置未自动随供水主阀的动作而动作，或未同时动作的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第7.1.4条 |
| 551 |  |  | 18.5.4泡沫输送时间。消防泵启动后不能5min内，将泡沫混合液和冷却水送到任何一个着火点的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第4.1.10 条GB50183-2004 第8.8.2条 |
| 552 |  |  | 18.5.5雨淋阀组（压力开关）动作信号反馈。未反馈至消防联动控制器的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.2.4条 GA503-2004 第4.6.5条 |
| 553 |  |  | 18.5.6电磁阀联动功能。电磁阀打开，雨淋阀未开启的，记3分。 | 3 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50261－2005第 8.0.12条 |
| 554 |  |  | 18.5.7泡沫-水雨淋系统报警装置要求。系统未设置故障监视与报警装置，或未在主控制盘上显示的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第7.1.4条 |
| 555 |  |  | 18.5.8全淹没系统的启动方式。不同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.2条 |
| 556 |  |  | 18.5.9全淹没系统或固定式局部应用系统的启动方式。不同时具备手动和应急机械手动启动功能的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.2条 |
| 557 |  |  | 18.5.10泡沫-水雨淋系统联动功能。由火灾自动报警控制器发出声光报警信号自动启动电磁阀或电动阀，不能同时联动雨淋阀及水泵开启的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50261-2005第7.2.7、5.3.5条 |
| 558 | 十八、泡沫灭火系统 | 18.5系统功能 | 18.5.11★系统联动功能。不能按设定的控制方式正常启动泡沫消防泵，或阀门启闭不准确，泡沫比例混合器的进出口压力、泡沫混合比和发泡倍数不符合设计要求的，记3分。 | 3 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50281-2006第 6.2.6条GA503-2004第 4.7.7条 |
| 559 |  |  | 18.5.12高泡系统喷放泡沫的延时时间。淹没系统自接到火灾信号至开始喷放泡沫的延时超过1min的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.2.5条 |
| 560 |  |  | 18.5.13防护区内排气孔及电源的联动。系统启动时，不能自动开启防护区内的排气口同时切断生产、照明电源的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.2条 |
| 561 |  |  | 18.5.14防护区内门窗的联动。系统启动时，不能自动关闭防护区内的门窗的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.2.条 |
| 562 |  |  | 18.5.15全淹没系统的启动方式。不同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.2条 |
| 563 |  |  | 18.5.16自动控制的固定式局部应用系统的启动方式。不同时具备手动和应急机械手动启动功能的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010第 6.1.2条 |
| 564 |  |  | 18.5.17手动控制的固定式局部应用系统的启动方式。不具备应急机械手动启动功能的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50151-2010 第6.1.2条 |
| 565 | 十九、气体灭火系统 | 19.1防护区 | 19.1.1防护区标志。防护区入口处未设灭火系统防护区标志的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50193-93第 7.0.3条 |
| 566 |  |  | 19.1.2防护区内报警装置。防护区内未设声报警装置的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007第 7.2.2条GB50370-2005第 6.0.2 条 |
| 567 |  |  | 19.1.3防护区门。未向疏散方向开启，或不能自动关闭的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50193-93第7.0.6条 GB50370-2005 第6.0.3条 |
| 568 | 十九、气体灭火系统 | 19.1防护区 | 19.1.4防护区入口处报警设施。未设声光报警装置、灭火剂喷放指示灯的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007第 7.2.2条GB50370-2005第 6.0.2条 |
| 569 |  |  | 19.1.5气体防护区内应急照明和疏散指示设置。防护区内的疏散通道及出口，未设应急照明和疏散指示标志的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第6.0.2条 |
| 570 |  |  | 19.1.6防护区泄压口设置。防护区未设置泄压口的，每缺一处记1分；七氟丙烷和二氧化碳灭火系统的泄压口未位于防护区净高的2/3以上的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005第 3.2.7条 GB50193-93第 3.2.6条 |
| 571 |  |  | 19.1.7防护区排风装置。地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区未按设计要求安装机械排风装置的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第6.0.4条 |
| 572 |  |  | 19.1.8防护区排风扇高度。排风口未设在防护区的下部，或未直通室外的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第6.0.4条 |
| 573 |  |  | 19.1.9手动控制装置和手动与自动装置安装。应设在防护区疏散出口的门口外便于操作的地方，安装高度为中心点距地面1.5m，记1分。 | 1 | 现场核查、测量 | 项目完工后 | GB50370-2005第 5.0.5条 GB50263-2007 第5.8.2、5.8.3条 |
| 574 |  |  | 19.1.10机械应急操作装置。机械应急操作装置未设在储瓶间内或防护区疏散出口外便于操作地方的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第5.0.5条 |
| 575 |  | 19.2储存装置间 | 19.2.1设置位置。不符合消防技术标准和消防设计文件要求的，记2分。 | 2 | 现场核查、核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50370-2005 第4.1.1条 |
| 576 | 十九、气体灭火系统 | 19.3灭火剂储存装置 | 19.3.1储存容器外观。组件缺失、不牢固，或手动操作装置无铅封，或压力表显示不正常的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GA503-2004 第4.8.1.1 条GB50263-2007 第4.3.1条 |
| 577 |  |  | 19.3.2储存容器标识。未涂红色油漆，或正面未标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号的，每发现一处记1分；铭牌标识不清晰，或无编号、药剂充装量及充装日期的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007 第4.3.1、4.3.3、5.2.5条 GA503-2004第 4.8.1.2、4.8.1.3条 |
| 578 |  |  | 19.3.3储存容器的安装。储存容器未采用支架固定，或未作防腐处理的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005第4.1.1条GB50263-2007 第5.2.4条 |
| 579 |  |  | 19.3.4储存容器操作距离。操作面距墙或操作面之间小于1m的，记1分。 | 1 | 现场核查、测量 | 项目完工后 | GB50263-2007第5.2.1条 GB50370-2005 第4.1.1条 |
| 580 |  |  | 19.3.5储存容器充装量和充装压力。充装量和充装压力不符合设计要求的，记1分。 | 1 | 现场核查、核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50263-2007 第4.3.3条 |
| 581 |  |  | 19.3.6储存装置的压力表外观及安装质量。有明显机械损伤，压力表正面未朝向操作面的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007 第5.2.3条 |
| 582 |  |  | 19.3.7储存容器泄压装置。在储存容器或容器阀上，未设安全泄压装置和压力表的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第4.1.4条 |
| 583 |  |  | 19.3.8泄压口方向。朝向操作面，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007 第5.2.7条 |
| 584 |  | 19.4驱动装置 | 19.4.1驱动装置规格、型号、数量。不符合设计要求的，记2分。 | 2 | 现场核查、核对设计 图纸 | 项目完工后 | GB50263-2007 第7.3.5条 |
| 585 |  |  | 19.4.2驱动装置标志。驱动气瓶上未标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久标志的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007 第5.4.4条 |
| 586 |  |  | 19.4.3驱动气瓶的压力。低于设计压力，或超过设计压力的5%的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007第 4.3.4条 |
| 587 | 十九、气体灭火系统 | 19.5管网 | 19.5.1输送气体灭火剂的管网。输送气体灭火剂的管网未按设计文件要求安装完成的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第4.1.9条 |
| 588 |  |  | 19.5.2输送气体灭火剂的管道管材。输送气体灭火剂的管道未采用无缝钢管或不锈无缝钢管的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第4.1.9条 |
| 589 |  |  | 19.5.3输送启动气体的管道管材。输送启动气体的管道未采用铜管，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第4.1.9条 |
| 590 |  |  | 19.5.4穿楼板或防火墙管道与套管间隙处理。未采用防火封堵材料填塞密实的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007 第5.5.2条 |
| 591 |  |  | 19.5.5管道颜色。未采用红色消防标志的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007 第5.5.5条 |
| 592 |  |  | 19.5.6防晃支架的设置。公称直径大于或等于50mm的主干管道，垂直方向和水平方向未至少各安装1个防晃支架的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50263-2007 第5.5.3条 |
| 593 |  |  | 19.5.7管网及金属箱体的接地。经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体等，未设防静电接地的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第6.0.6条 |
| 594 |  |  | 19.5.8管道上的压力讯号器的设置。每个防护区的灭火主管道上未设压力讯号器或流量讯号器的，记1分。 | 1 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005 第4.1.5条 |
| 595 |  | 19.6喷嘴 | 19.6.1喷头外观。喷口方向不正确、或有堵塞现象的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005第 4.1.7条 GA503-2004第 4.8.2条 |
| 596 |  |  | 19.6.2喷头间距及布置。不符合设计要求的，记2分。当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向朝向液体表面的，记2分。 | 2 | 现场核查 | 项目完工后 | GB50370-2005第 4.1.8条 GB50263-2007 第7.3.8条 |
| 597 |  |  | 19.6.3喷头保护高度。喷头最大保护高度大于6.5m或者最小保护高度小于0.3m的，记1分。 | 1 | 现场核查、测量 | 项目完工后 | GB50370-2005 第3.1.12条 |
| 598 |  |  | 19.6.4热气溶胶灭火装置喷口前设备距离。喷口前1.0m内有设置或存放设备、器具等的，记1分。 | 1 | 现场核查、测量 | 项目完工后 | GB50370-2005 第6.0.10条 |
| 599 | 十九、气体灭火系统 | 19.7系统功能 | 19.7.1手动启动功能试验。手动启动功能试验系统功能不正常，不能可靠地启动、喷射的，记3分。 | 3 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50263-2007 E.2.1 |
| 600 |  |  | 19.7.2★系统自动控制启动功能试验。灭火控制装置接到两个独立的火灾信号后，系统才能启动，不满足该要求的记3分；放气指示灯显示不正常、声光报警装置动作不正常、联动设备和驱动设备的动作不正常的，记3分。 | 3 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50263-2007 E.2.2GB50370-2005 第 5.0.5条 |
| 601 |  |  | 19.7.3机械应急启动功能试验。系统功能不正常，不能可靠地启动、喷射的，记3分。 | 3 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50370-2005 第5.0.2条 |
| 602 |  |  | 19.7.4同一防护区内预制灭火装置的启动要求。同一防护区设置多具预制灭火装置，不能同时启动的，记3分。 | 3 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50370-2005第 3.1.15条 |
| 603 |  |  | 19.7.5气体喷放前对防护区内开口的要求。喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口不能自行关闭的，记1分。 | 1 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50370-2005 第3.2.9条 |
| 604 |  |  | 19.7.6防护区通风装置联动功能。通风机和通风管道中的防火阀，在喷气前不能自动关闭的，记1分。 | 1 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50193-93第 3.1.2条GB50370-2005 第3.2.9条 |
| 605 |  |  | 19.7.7气体喷放指示灯及火灾声光报警器联动功能。放气指示灯不正常显示，或声光报警装置动作不正常的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50263-2007附录 E.3.2 |
| 606 |  |  | 19.7.8气体灭火控制器信号反馈。系统的手、自动状态、灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号，未反馈至消防联动控制器的，记2分。 | 2 | 现场测试 | 项目完工后 | GB50116-2013 第4.4.5、4.4.6条 GB50370-2005 第5.0.7条 |

备注：1．违规事实记分条款和记分值适用于施工单位、监理单位、项目经理、总监理工程师和消防技术服务机构。

2．记分值纳入实体质量分值，但不纳入质量安全行为记分值修正。

3．★标识的条款为必查条款，其他条款为抽查条款。被查到的条款均为全数检查，当一个工程项目有多个单位工程时，每个单位工程也应全数检测检查。

4．检测检查最佳时点在项目施工阶段的条款（1.1.1、1.2.1、2.1.1、5.2.1、5.2.2、6.3.2、6.4.2、6.4.3、8.1.1、8.1.2条），项目监管机构在工程项目施工过程中还应纳入“双随机”监管记分范围，但此时记分值只适用于施工单位、监理单位、项目经理和总监理工程师。