福建省工程建设地方标准

	工程建设地方标准编号：
	DBJ/T13-    -2013

	住房城乡建设部备案号：
	J     -2013


铝合金电缆设计、施工及验收规范
Code for Design, Installation and Acceptance 
of Aluminum Alloy Power Cable
2013－  －   发布                    2013－  －   实施

福建省住房和城乡建设厅  发布

福建省工程建设地方标准

铝合金电缆设计、施工及验收规范

Code for Design, Installation and Acceptance 
of Aluminum Alloy Power Cable

	工程建设地方标准编号：
	DBJ/T13-    -2013

	住房城乡建设部备案号：
	J       -2013


主编单位：福建省建筑设计研究院

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：2013年   月   日

前 言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅关于印发《福建省住房和城乡建设厅关于印发福建省住房和城乡建设厅2012年科学技术项目计划的通知》（闽建科【2012】23号）的要求，由福建省建筑设计研究院会同有关单位共同编制。

铝合金电力电缆具有绿色、环保、节能、价廉等特点，相比相同载流量的铜电缆，重量更轻，更容易弯曲，更方便安装，性价比更高，加上其稳定的连接性能，可以为国家节省资源，节省能源；给建设方降低成本，增加电气运行安全性。

本规程共有5个章节9个附录，主要内容有：1.总则；2.术语；3.设计；4.施工；5.验收；附录A铝合金电缆敷设方式及应用范围；附录B铝合金电缆敷设校正系数；附录C铝合金电缆载流量表；附录D铝合金电缆线路的电压损失值；附录E铝合金电缆非金属含量表；附录F铝合金电缆近似直径表；附录G穿管直径表；附录H铝合金电缆型号及名称；附录I电缆的牵引力及侧压力计算。

本规程由福建建工集团总公司负责管理，由福建省建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，将有关意见和建议反馈给福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和福建省建筑设计研究院（地址：福州市通湖路188号，邮编：350001），以供今后修订时参考。

本规程主编单位：福建省建筑设计研究院

本规程参编单位：福建省工程建设科学技术标准化协会电气建筑应用技术专业委员会

福州市规划设计研究院
厦门合道工程设计集团有限公司
福州市建筑设计院
福州市消防支队

福建金泰市政建设工程有限公司

本规程主要起草人员：
本规程主要审查人员： 

目  次


51
总则


62
术语


73
设计


73.1
一般规定


73.2
电缆选择


83.3
电缆敷设方式


104
施工


104.1
一般规定


104.2
施工流程


114.3
安全措施


114.4
电缆敷设


134.5
电缆附件


155
验收


155.1
一般规定


165.2
验收资料


18附录A  铝合金电缆敷设方式及应用范围


19附录B  铝合金电缆敷设校正系数


23附录C  铝合金电缆载流量表


31附录D  铝合金电缆线路的电压损失值


33附录E  铝合金电缆非金属含量表


34附录F  铝合金电缆近似直径表


32附录G  穿管直径表


33附录H  铝合金电缆型号及名称


32附录I  电缆的牵引力及侧压力计算


33本规范用词说明


34引用标准名录



条文说明
35
1 总则

1.0.1为适应工程建设的需要，规范铝合金电缆在设计、施工及验收各环节的应用，达到节约铜资源，提高工程质量，推广铝合金电缆的应用，制定本规范。
1.0.2本规范适用于工业与民用建筑、市政等工程中非消防供配电线路用0.6/1kV铝合金电缆的设计、施工及验收。
1.0.3本规范不适用于制造、贮存、使用火药、炸药等爆炸物质的场所。严重腐蚀性环境的设计与施工应按已批准的相关标准执行。
1.0.4工程中铝合金电缆的设计、施工及验收，除按本规范的规定执行外，尚应符合国家和福建省现行有关标准的规定。

1.0.5 本规范所指铝合金电缆应符合国家相关标准。
2 术语 
2.0.1  铝合金电缆 aluminum alloy cable
    采用AA8000系列电工级铝合金导体，机械和电气性能符合GB/T 12706.1要求的低压挤出绝缘电力电缆。

2.0.2 铝合金联锁式铠装 aluminum alloy interlocked armor
由AA5000系列铝合金带，并采用内部互锁式结构的包覆层，用来给电缆芯提供机械防护作用。

2.0.3 终端 terminal 

安装在电缆末端，以保证与该系统其他部分的电气连接并保持绝缘至连接点的装置。
2.0.4 直通接头 straight joint
连接两根电缆形成连续电路的附件。

2.0.5 非铠装电缆  non-armor cable

由导体、挤包绝缘层、内衬层或填充层和外护套组成的电缆，没有防止机械应力的金属铠装层，用于不承受机械力的场所敷设。 

2.0.6 低烟 low smoke 

    燃烧时产生的烟尘较少，即透光率（能见度）较高。

2.0.7 无卤  halogen free

不含卤素，燃烧产物的腐蚀性较低。

2.0.8 侧压力 lateral pressure
在电缆线路转弯处，弯曲部分的内侧受到的压力。

3 设计
3.1 一般规定

3.1.1电缆设计与选型应根据建筑物的环境特征、使用要求、用电设备的分布、敷设条件及电缆的性能特点等因素确定。
3.1.2对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物，应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆或无烟无卤电力电缆。
3.2 电缆选择
3.2.1 电缆截面积选择应符合下列规定：

1 通过负载电流时，线芯温度不超过电缆绝缘所允许的长期工作温度。

2 电压损失在允许范围内。

3 满足机械强度的要求。

4 通过短路电流时，满足短路热稳定的要求。

5 满足过负荷保护的要求，当过负荷保护电器兼做接地故障保护时，应满足接地故障时保护电器动作要求。
6 宜满足经济电流要求。

3.2.2 按载流量选择电缆时，实际载流量值采用以下方法之一确定：
1 根据不同环境温度、成束敷设数量、槽盒层数、土壤热阻系数等因素的校正系数，用基准载流量值乘以校正系数得到电缆的实际载流量值（Iz）。实际载流量值计算应按下列公式计算：


[image: image1.wmf]4

3

2

1

K

K

K

K

I

I

Z

´

´

´

´

=

                    3.2-1
式中 Iz ——实际载流量值（A）； 

I  ——单根电缆在特定条件下敷设基准载流量值（A）；

K1、K2、K3、K4为载流量校正系数，在不同环境下其对应内容应符合表3.2.2的规定。如果实际工况与基准载流量的条件相同，则校正系数应取1。

表3.2.2  空气中或埋地敷设分别对应的校正系数

	敷设方式
	空气中
	埋地

	
	
	直埋敷设
	穿管敷设

	K1
	环境温度系数
	土壤温度系数
	土壤温度系数

	K2
	多回路或多根成束敷设系数
	多回路成束系数
	多回路成束系数

	K3
	多层托盘或梯架系数
	土壤热阻系数
	土壤热阻系数

	K4
	阳光或红外辐射系数
	埋地深度系数
	埋地深度系数


具体K1、K2、K3、K4 值的选择方法 见附录B。
2  依据电缆类型、敷设方式、环境温度、并列电缆根数等实际情况，可按本规范附录C中表C.1至 表C.9查得电缆实际载流量。

3.2.3 按照电压损失校验截面时，各种用电设备端电压应符合电压偏差允许值。铝合金电缆线路的电压损失值可按本规范附录D选取。

3.2.4 铝合金电缆应采用交联聚乙烯绝缘，其线芯允许长期工作温度为90℃，不超过5s时短路温度应不大于250℃。
3.2.5 热稳定校验时，铝合金电缆的K值应选取94。对于持续时间小于5s的短路，绝缘导体的热稳定应按下式进行校验：
S≥
[image: image2.wmf]k

I


[image: image3.wmf]t

       
式中 S---绝缘导体的线芯截面（mm2）；
I---通过保护电器的预期故障电流或短路电流有效值（均方根值）（A）；
t---保护电器自动切断电流的动作时间（s）；
k--- 选取94
3.2.6电缆成束敷设时，应采用阻燃型电线电缆。确定阻燃等级时，应根据同一电缆通道内所有电缆的非金属材料体积总量，按GB/T 19666-2005的规定确定。 铝合金电缆的非金属含量可按本规范附录E选取。
3.2.7铝合金电缆导体截面积不小于16mm2，电缆的中性线截面选择应满足GB 50054的规定。
3.3 电缆敷设方式
3.3.1 电缆的路径选择，应符合下列规定：

1应避免电缆遭受机械外力、过热、腐蚀等危害。

2 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。

3 应便于敷设、维护。

4 宜避开将要挖掘施工的地方。

3.3.2 电缆的敷设方式应满足电缆允许弯曲半径要求。铝合金导体电力电缆允许弯曲半径不应小于电缆外径的7倍。
3.3.3 同一层支架上电缆排列的配置，宜符合下列规定：

1 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形（三叶形）配置外，对重要的同一回路多根电力电缆，不宜叠置。

2 除交流系统用单芯电缆情况外，电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。
3.3.4 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离，应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值，并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。
3.3.5 电缆直埋敷设方式的选择，应符合下列规定：

1 同一通路少于6根的1kV及以下电力电缆，在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段，宜采用直埋；在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘，也可采用直埋。

2 厂区内地下管网较多的地段，可能有熔化金属、高温液体溢出的场所，待开发有较频繁开挖的地方，不宜用直埋。

3 在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内，不得采用直埋。
3.3.6 电缆穿管敷设方式的选择，应符合下列规定：

1 在有爆炸危险场所明敷的电缆，露出地坪上需加以保护的电缆，以及地下电缆与公路、铁道交叉时，应采用穿管。

2 地下电缆通过房屋、广场的区段，以及电缆敷设在规划中将作为道路的地段，宜采用穿管。

3 在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多时，可采用穿管。

4铝合金联锁铠装电缆不宜采用金属穿管方式敷设。
4 施工 

4.1 一般规定

4.1.1 电缆安装前应按下列要求进行检查：
1 电缆的型号、规格、耐压等级应符合设计要求。

2 电缆沟、电缆隧道的深度、宽度，电缆桥架、排管的型号与规格、弯曲半径等必须符合设计和规范要求。
3 施工前应按施工图纸和实际敷设路径进行电缆分别编号；电缆敷设前、后应进行绝缘电阻测试，线间和线对地的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
4 电缆外观应无损伤，当对电缆的外观和密封状态有异议时，应进行潮湿判断。
5电缆的压接工具、压接工序及附件应符合相关标准要求，并应确保端子与保护设备或用电设备连接处相匹配。

6 电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。
7敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。
8 在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。
4.1.2 施工现场应准备电缆牵引、导向、支撑、端接及其他常用施工工具。

4.2 施工流程

4.2.1 电缆及附件的运输与保管，应符合产品标准的要求，应避免强烈的震动、倾倒、受潮、腐蚀，确保不损坏箱体外表面以及箱内部件。

4.2.2 在运输装卸过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。
4.2.3 运输或滚动电缆盘前，必须保证电缆盘牢固，电缆绕紧。滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。
4.2.4 电缆及其附件到达现场后，应按下列要求及时进行检查：
1 产品的技术文件应齐全。
2 电缆型号、规格、长度应符合订货要求，附件应齐全；电缆外观不应受损。
3 电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验。
4.2.5电缆及其有关材料应按下列要求贮存：
1电缆应集中分类存放，并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实，当受件限制时，盘下应加垫，存放处不得积水。
2电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好，并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。
3 电缆及附件在安装前的保管，其保管期限为一年及以内。当需长期保管时，另应符合设备保管的专门规定。

4电缆在保管期间，电缆盘及包装应完好，标志应齐全，封端应严密。当有缺陷时，应及时处理。

4.3 安全措施

4.3.1电缆敷设与安装中的安全技术措施，应符合本规范及现行有关安全标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或关键工序，应事先制定有针对性的安全技术措施。

4.3.2 施工前应检查安全用具是否齐全，如绝缘手套、绝缘靴、标示牌、护目镜、临时接地线线、低压验电器等，并确认工具的绝缘柄完好。

4.4 电缆敷设  
4.4.1  电缆宜避开可能受到机械外力损伤、振动、浸水及腐蚀性或污染物质的场所，如不能避开时，应采取防护措施。

4.4.2  并联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同。

4.4.3  敷设时严禁电缆拖地。电缆敷设的牵引力应作用在缆芯上，防止铠装、护套与缆芯发生相对位移。

4.4.4  单芯电缆的排列应符合设计要求；三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于铁磁性材料外壳中。 
4.4.5  建筑物内部敷设电缆，宜采用从上往下的方向敷设。水平敷设电缆应将电缆从线路中离导管、槽盒急转弯处较远的一端开始放线，以降低牵引电缆时的阻力。管口应做保护处理。

4.4.6  电缆敷设应减少中间接头。在终端头与接头附近电缆宜留有备用长度。

4.4.7  电缆在接续端子前应可靠固定，电气元器件及设备端子不得承受电缆荷载。电缆引入分支箱或终端箱时，电缆距箱体300mm之内应设固定点。

4.4.8  低温下电缆敷设时，敷设前应将电缆储存在温度为室温（或更高）的环境下至少24h，允许敷设的最低温度为零下25℃，电缆储存和运行时的环境温度不应低于零下40℃。
4.4.9  电缆沿槽盒或梯架敷设，排列应整齐；水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧应设固定点；敷设在桥架或竖井内的电缆绑扎点或支撑点间距宜符合表4.4.9的规定。

表 4.4.9 电缆绑扎点或支撑点的间距(mm)

	电缆类型
	固定点的间距

（垂直敷设）
	固定点的间距

（水平敷设）

	铠装型
	1800
	1800

	非铠装型
	1500
	800


4.4.10 当设计无要求时，电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不应小于150 mm，电缆支架最下层至沟底或地面的距离不应小于50 mm；电缆支架层间最小允许距离宜为150 mm；铠装电缆明敷、敷设有非铠装电缆的槽盒应布设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，电缆或桥架与管道的最小净距应符合表4.4.10的规定。

表 4.4.10电缆或桥架与管道的最小净距（mm）

	管道类别
	平行净距
	交叉净距

	一般工艺管道
	400
	300

	易燃易爆气体管道
	500
	500

	热力管道
	有保温层
	500
	300

	
	无保温层
	1000
	500


4.4.11 电缆敷设在竖井内穿越楼层或敷设在穿越不同防火分区的桥架中时，应按相关规定采取防火隔堵措施。

4.4.12 电缆的敷设不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

4.4.13 电缆直接埋地敷设应采取下列措施：

1 当敷设路径上有腐蚀性物质、热影响、虫鼠危害等外部影响，应采取必要的防护措施；

   2电缆埋设深度不应小于0.7m。穿越农田敷设时不应小于1m,；引入、引出建筑物，穿越街道或公路时均应穿保护管保护，并应设置明显的方位标志。

3 在电缆上、下均铺设100mm厚的细沙或软土；回填土应去掉石块、砖头等尖锐硬物。有条件时可在砂土层上用水泥盖板覆盖后，再填回填土。 

4.4.14 电缆穿保护管敷设时，其总截面（包括外护层）不应大于保护管内径面积的40%。保护管敷设应符合下列规定：

1 长度在30m及以下，直线段管内径应不小于电缆外径的1.5 倍；一个弯曲时，管内径应不小于电缆外经的2倍；二个弯曲时，管内径应不小于电缆外径的2.5倍。
2 每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。 

4.5 电缆附件

4.5.1电缆端子安装工序应符合下列规定：
1 确定电缆护套剥开长度时，应根据配电柜深度，电缆走线，弯曲条件等确定外护套的剥开长度。

2 剥离电缆外护层应遵循以下步骤：

1）剥离非金属外护套。

2）剥离金属铠装；铠装剥离时严禁损伤绝缘层。

3）去除填充/隔离材料。

3 根据最终安装位置切断各相的多余线芯，电缆各相的导体断面应平整；根据端子长度去除线芯绝缘，剥除绝缘时导体上不应有划痕；

4 压接前应对导体线芯表面进行清洁，然后涂覆抗氧化剂。

5 压接时压接工具及模具应与附件匹配，应按附件厂家的说明书和建议进行操作。

6 压接后应进行处理，去除多余的抗氧化剂，对裸露导体处进行绝缘保护，并用相色带进行标识区分。

7 电缆线芯连接金具，应采用符合标准的连接管和接线端子，其内径应与电缆线芯紧密配合，间隙不应过大；截面宜为线芯截面的1.2～1.5倍。采用压接时，压接钳和模具应符合规格要求。
4.5.2 电缆中间接头的安装应按需要对接的两根电缆开剥长度，并应按照第4.5.1条1）～5）款流程进行操作，并应满足以下要求：

1 中间接头各相的接头位置应错开，以便减小接头处总外径。

2 热缩套管应在压接前套在电缆上；连接管压接后应采用绝缘胶带将连接处填平，再缩热缩套管。

3 铠装电缆的中间接头应考虑铠装的电气和机械性能恢复。

4 最外侧热缩管的两端应采用防水带覆盖，并用PVC绝缘胶带包覆。
4.5.3电缆附件应具有匹配检测报告。端子与断路器连接时，若端子尺寸与断路器不匹配时，可使用镀锡转接铜排连接。端子与铜排连接时，螺栓的拧紧力矩应符合表4.5.3的规定。

表 4.5.3 螺栓拧紧力矩

	序号
	螺栓规格
	力矩值(N·m)

	1
	M8
	8.8～10.8

	2
	M10
	17.7～22.6

	3
	M12
	31.4～39.2

	4
	M14
	51.0～60.8

	5
	M16
	78.5～98.1

	6
	M18
	98.0～127.4

	7
	M20
	156.9～196.2

	8
	M24
	274.6～343.2


4.5.4 铝合金电缆与微型断路器的连接，宜采用针型铜铝过渡端子。

4.5.5 铝合金电缆的分支宜采用通过铜排转接、绝缘穿刺线夹或分支连接器在分支接线箱内实现分支。铝合金铠装电缆的分支处、中间接头处应避免铠装断口的尖角损伤绝缘层。工程设计需要恢复铠装电缆分支处的阻燃性能及机械保护性能时，可采用紧凑型分线箱。

4.5.6 锁金属铠装应与PE线可靠连接，也可采用镀锡铜编织软线绑扎、焊锡、紧固件来实现接地，其截面面积不应小于表4.5.6的规定。
表4.5.6  电缆接地线截面
	电缆截面(mm2)
	接地线截面(mm2)

	120及以下
	16

	150及以上
	25


4.5.7 压接工具必须与压接磨具相匹配，以保证压接面积。

5 验收 

5.1 一般规定

5.1.1电缆的验收应符合下列要求：
电缆规格、型号应符合设计要求；排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
1查看电缆抽样送检的直流电阻检测单。每芯导体的直流电阻值应符合表5.0.1的规定。

表5.0.1 不同标称截面的电缆导体最大直流电阻值

	标称截面(mm2)
	20℃导体最大直流电阻(Ω/km)

	16
	1.91

	25
	1.20

	35
	0.868

	50
	0.641

	70
	0.443

	95
	0.320

	120
	0.253

	150
	0.206

	185
	0.164

	240
	0.125

	300
	0.100

	400
	0.0778

	500
	0.0605


2 安装应符合图纸设计要求，严禁有绞拧、铠装压扁、护套断裂和表面严重划伤等缺陷。
3 电缆支（吊）架等的金属部件防腐层应完好，接地应可靠。电缆固定（绑扎）应可靠；标识牌装设、回路编号应齐全、正确、清晰。
4 电缆的弯曲半径、回路敷设间距和单芯电缆的相序排列等应符合要求。
5 配电箱（盘）的箱体开孔与铠装电缆外径或保护套管外径适配。要求防潮防水设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。与柴油发电机等设备连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致。

6 电缆线路所有应接地的接点应可靠接地；接地电阻值应符合设计要求。

7 电缆终端的相色应正确，电缆管口应封堵密实。
8 电缆沟内应无杂物，盖板齐全；隧道内应无杂物，照明、通风、排水等设施应符合设计要求。
9 直埋电缆路径标志，应与实际路径相符。路径标志应清晰、牢固。
10 水底电缆线路两岸，禁锚区内的标志和夜间照明装置应符合设计要求。
11 防火措施应符合设计，且施工质量合格。
12 隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并作好签证。
5.2  验收资料

5.2.1 在验收时，应提交下列资料和技术文件：
1 电缆线路路径的协议文件。
2 设计资料图纸、电缆清册、变更设计的证明文件和竣工图。
3 直埋电缆输电线路的敷设位置图，比例宜为1∶500。地下管线密集的地段不应小于1∶100，在管线稀少、地形简单的地段可为1∶1000；平行敷设的电缆线路，宜合用一张图纸。图上必须标明各线路的相对位置，并有标明地下管线的剖面图。
4 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装技术文件。
5.2.2 电缆线路的原始记录应有下列内容：
1 电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度，电缆终端和接头的型式及安装日期；
2 电缆线路的施工记录：
3 隐蔽工程隐蔽前的检查记录或签证。

4 电缆敷设记录；

5 质量检验及评定记录。

6 试验记录。
7 系统相序一致的确认单。
5.2.3 电缆附件验收应符合下列要求： 
1 电缆终端及直通接头应安装牢固，铠装层应接地可靠。

2 铝合金电缆禁止使用铜接头。

3 电缆端子与电气设备或开关设备相连时，应涂覆电力复合脂。

4 应有明显的相色标志，且应与系统的相位一致。 

5 在全负荷运行时，应检测接头部位的外护套温度不得高于电缆本体温度。

6 提供根据GB/T 9327要求的1000次热循环报告，及电缆安装检测报告，记录其检测项目及施工人员。

附录A  铝合金电缆敷设方式及应用范围


[image: image4.wmf]

 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image5.wmf] 

注：1. 当电缆垂直敷设且通风受限制时，应注意垂直部分顶部的环境温度升高非常显著。

2. + 代表适用； - 代表不适用； O代表一般不用或不适用。

3. De指电缆外径。

4. 图中所示型号为加铝（天津）铝合金产品有限公司产品型号。

附录B  铝合金电缆敷设校正系数

不同环境温度下的载流量校正系数
	环境温度
	C
	10 
	15 
	20 
	25 
	30 
	35 
	40 
	45 
	50 
	55 
	60 

	载流系数
	空气
	1.15 
	1.12 
	1.08 
	1.04 
	1.00 
	0.96 
	0.91 
	0.87 
	0.82 
	0.76 
	0.71 

	
	土壤
	1.07 
	1.04 
	1.00 
	0.96 
	0.93 
	0.89 
	0.85 
	0.80 
	0.76 
	0.71 
	0.65 


热稳定电流值（kA）
	导体截面
	(mm2)
	16
	25
	35
	50
	70
	95
	120
	150
	185
	240
	300
	400
	500

	短路时间
	0.01 kA
	15.0 
	23.5 
	32.9 
	47.0 
	65.8 
	89.3 
	112.8 
	141.0 
	173.9 
	225.6 
	282.0 
	376.0 
	470.0 

	
	0.05 kA
	6.7 
	10.5 
	14.7 
	21.0 
	29.4 
	39.9 
	50.5 
	63.1 
	77.8 
	100.9 
	126.1 
	168.2 
	210.2 

	
	0.1 kA
	4.8 
	7.4 
	10.4 
	14.9 
	20.8 
	28.2 
	35.7 
	44.6 
	55.0 
	71.3 
	89.2 
	118.9 
	148.6 

	
	0.5 kA
	2.1 
	3.3 
	4.7 
	6.7 
	9.3 
	12.6 
	16.0 
	19.9 
	24.6 
	31.9 
	39.9 
	53.2 
	66.5 

	
	1 kA
	1.5 
	2.4 
	3.3 
	4.7 
	6.6 
	8.9 
	11.3 
	14.1 
	17.4 
	22.6 
	28.2 
	37.6 
	47.0 

	
	5 kA
	0.7 
	1.1 
	1.5 
	2.1 
	2.9 
	4.0 
	5.0 
	6.3 
	7.8 
	10.1 
	12.6 
	16.8 
	21.0 


	多回路直埋电缆的降低系数
	
	单路管道内的多芯电缆降低系数
	
	单路管道内的单芯电缆的降低系数

	回路数
	电缆间的间距（a）*
	
	电缆根数
	管道之间距离（a）*
	
	电缆根数
	管道之间距离（a）*

	
	无间距（电缆相互接触）
	一根电缆外径
	0.125m
	0.25m
	0.5m
	
	
	无间隙（相互接触）
	0.25m
	0.5m
	1.0m
	
	
	无间隙（相互接触）
	0.25m
	0.5m
	1.0m

	2
	0.75
	0.8
	0.85
	0.9
	0.9
	
	2
	0.85
	0.9
	0.95
	0.95
	
	2
	0.8
	0.9
	0.9
	0.95

	3
	0.65
	0.7
	0.75
	0.8
	0.85
	
	3
	0.75
	0.85
	0.9
	0.95
	
	3
	0.7
	0.8
	0.85
	0.9

	4
	0.6
	0.6
	0.7
	0.75
	0.8
	
	4
	0.7
	0.8
	0.85
	0.9
	
	4
	0.65
	0.75
	0.8
	0.9

	5
	0.55
	0.55
	0.65
	0.7
	0.8
	
	5
	0.65
	0.8
	0.85
	0.9
	
	5
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9

	6
	0.5
	0.55
	0.6
	0.7
	0.8
	
	6
	0.6
	0.8
	0.8
	0.9
	
	6
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9

	*  单芯电缆                            *  多芯电缆
	
	*  多芯电缆
	
	*  单芯电缆

	[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



　


	
	[image: image20.emf]
　


	
	[image: image21.emf]
　




	敷设在自由空气中多根多芯电缆束降低系数

	敷设方法
	托盘数
	电缆数

	
	
	1
	2
	3
	4
	6
	9

	有孔托盘（注2）
	[image: image22.emf]接触
	1
	1
	0.88
	0.82
	0.79
	0.76
	0.73

	
	
	2
	1
	0.87
	0.8
	0.77
	0.73
	0.68

	
	
	3
	1
	0.86
	0.79
	0.76
	0.71
	0.66

	
	[image: image23.emf]有间距
	1
	1
	1
	0.98
	0.95
	0.91
	-

	
	
	2
	1
	0.99
	0.96
	0.92
	0.87
	-

	
	
	3
	1
	0.98
	0.95
	0.91
	0.85
	-

	垂直安装的有孔托盘（注3）
	[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


接触
	1
	1
	0.88
	0.8
	0.78
	0.73
	0.72

	
	
	2
	1
	0.88
	0.81
	0.76
	0.71
	0.7

	
	有间距
	1
	1
	0.91
	0.89
	0.88
	0.87
	-

	
	
	2
	1
	0.91
	0.88
	0.87
	0.85
	-

	梯架夹板等（注2）
	[image: image26.jpg]


接触
	1
	1
	0.87
	0.82
	0.8
	0.79
	0.78

	
	
	2
	1
	0.86
	0.8
	0.78
	0.76
	0.73

	
	
	3
	1
	0.85
	0.79
	0.76
	0.73
	0.7

	
	[image: image27.jpg]


有间距
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-

	
	
	2
	1
	0.99
	0.98
	0.97
	0.96
	-

	
	
	3
	1
	0.98
	0.97
	0.96
	0.93
	-



注：1. 这些降低系数只适于单层成束敷设电缆，不适用于多层相互接触的成束电缆。
2. 所给值用于两个托盘间垂直距离为300mm而托盘与墙之间间距不少于20mm的情况，小于这一距离时降低系数应当减小。
3. 所给值为托盘背靠安装，水平距离为225mm，当小于这一距离时降低系数应减小。
4. 这种安装方式特别适合于AC90、ACWU90等本身已具有铠装机械保护的电缆。
5. 图或表中所示型号为加铝（天津）铝合金产品有限公司产品型号。

	空气敷设电缆束降低系数

	排列（电缆相互接触）
	　
	回路数或多芯电缆数

	
	　
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	16
	20

	嵌入式或封闭式成束敷设在空气中的一个表面上
	　
	1
	0.8
	0.7
	0.65
	0.6
	0.57
	0.54
	0.52
	0.5
	0.45
	0.41
	0.38

	单层敷设在墙地板或无孔托盘上
	　
	1
	0.85
	0.79
	0.75
	0.73
	0.72
	0.72
	0.71
	0.7
	多于9个回路或9根多芯电缆不再减小降低系数

	单层直接固定在木质天花板下
	　
	0.95
	0.81
	0.72
	0.68
	0.66
	0.64
	0.63
	0.62
	0.61
	

	单层敷设在水平或垂直的有孔托盘上
	　
	1
	0.88
	0.82
	0.77
	0.75
	0.73
	0.73
	0.72
	0.72
	

	单层敷设在梯架或夹板上
	　
	1
	0.87
	0.82
	0.8
	0.8
	0.79
	0.79
	0.78
	0.78
	


注：1.  这些系数适用于尺寸和负荷相同的电缆束。
2. 相邻电缆水平间距超过了2倍电缆外径时，则不需要降低。
3. 这种敷设方式可用于TC90，但不适合于本身已经具有金属铠装保护的AC90及ACWU90。
4. 图或表中所示型号为加铝（天津）铝合金产品有限公司产品型号。
附录C  铝合金电缆载流量表

本附录所列载流量数据主要来源于国家标准技术图集10CD106《铝合金电缆敷设与安装》及加铝（天津）铝合金产品有限公司的世德合金电缆数据。根据福建省地区环境条件，对空气中敷设的电缆给出了30℃，35℃，40℃三种情况；对土壤中敷设的电缆给出了环境温度取25℃，土壤热阻系数为1.0K*m/W, 1.5K*m/W和2.5K*m/W三种情况。其他情况下的电线电缆载流量修正系数详见GB/T 16895.15-2002。
表C-1  STABILOY-AC90 铝合金电缆在空气中明敷的载流量
	环境温度
	30℃
	35℃
	40℃

	电缆根数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[image: image28.jpg]



导体截面(mm2)
	三芯带负荷  铝合金导体STABILOY-AC90电缆载流量 (A)

	
	E （敷设在梯架、托架或金属网格式桥架上、吊装在悬索上、敷设在在空气中）

	16 
	76 
	66 
	62 
	61 
	61 
	60 
	60 
	59 
	59 
	73 
	63 
	60 
	58 
	58 
	58 
	58 
	57 
	57 
	70 
	61 
	57 
	56 
	56 
	55 
	55 
	55 
	55 

	25 
	102 
	89 
	84 
	82 
	82 
	81 
	81 
	80 
	80 
	98 
	85 
	80 
	78 
	78 
	77 
	77 
	76 
	76 
	94 
	82 
	77 
	75 
	75 
	74 
	74 
	73 
	73 

	35 
	125 
	109 
	103 
	100 
	100 
	99 
	99 
	98 
	98 
	120 
	104 
	98 
	96 
	96 
	95 
	95 
	94 
	94 
	115 
	100 
	94 
	92 
	92 
	91 
	91 
	90 
	90 

	50 
	158 
	137 
	130 
	126 
	126 
	125 
	125 
	123 
	123 
	152 
	132 
	124 
	121 
	121 
	120 
	120 
	118 
	118 
	146 
	127 
	119 
	116 
	116 
	115 
	115 
	114 
	114 

	70 
	197 
	171 
	162 
	158 
	158 
	156 
	156 
	154 
	154 
	189 
	165 
	155 
	151 
	151 
	149 
	149 
	148 
	148 
	182 
	158 
	149 
	145 
	145 
	143 
	143 
	142 
	142 

	95 
	239 
	208 
	196 
	191 
	191 
	189 
	189 
	186 
	186 
	229 
	200 
	188 
	184 
	184 
	181 
	181 
	179 
	179 
	220 
	192 
	181 
	176 
	176 
	174 
	174 
	172 
	172 

	120 
	280 
	244 
	230 
	224 
	224 
	221 
	221 
	218 
	218 
	269 
	234 
	220 
	215 
	215 
	212 
	212 
	210 
	210 
	258 
	225 
	212 
	206 
	206 
	204 
	204 
	201 
	201 

	150 
	324 
	282 
	266 
	259 
	259 
	256 
	256 
	253 
	253 
	311 
	271 
	255 
	249 
	249 
	246 
	246 
	243 
	243 
	299 
	260 
	245 
	239 
	239 
	236 
	236 
	233 
	233 

	185 
	372 
	324 
	305 
	298 
	298 
	294 
	294 
	290 
	290 
	357 
	311 
	293 
	286 
	286 
	282 
	282 
	279 
	279 
	343 
	298 
	281 
	274 
	274 
	271 
	271 
	267 
	267 

	240 
	439 
	382 
	360 
	351 
	351 
	347 
	347 
	342 
	342 
	421 
	367 
	346 
	337 
	337 
	333 
	333 
	329 
	329 
	405 
	352 
	332 
	324 
	324 
	320 
	320 
	316 
	316 

	300 
	508 
	442 
	417 
	406 
	406 
	401 
	401 
	396 
	396 
	488 
	424 
	400 
	390 
	390 
	385 
	385 
	380 
	380 
	468 
	407 
	384 
	375 
	375 
	370 
	370 
	365 
	365 

	400 
	609 
	530 
	499 
	487 
	487 
	481 
	481 
	475 
	475 
	585 
	509 
	479 
	468 
	468 
	462 
	462 
	456 
	456 
	561 
	488 
	460 
	449 
	449 
	443 
	443 
	438 
	438 


注：1. 本表适用于敷设在空气中的3芯、4芯或5芯电缆相互接触、单层敷设的载流量值；

2. 相邻电缆水平间距超过了2倍电缆外径时，则不需要降低载流量。

表C-2  STABILOY-AC90 铝合金电缆沿墙敷设的载流量
	环境温度
	30℃
	35℃
	40℃

	电缆根数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[image: image29.jpg]



导体截面(mm2)
	三芯带负荷 铝合金导体STABILOY-AC90电缆载流量 (A)

	
	C (电缆敷设在水平或垂直的无孔托盘内、敷设在木质墙上、直接埋设在砖石墙内（墙的热阻系数不大于2K*m/W))

	16 
	71 
	60 
	60 
	53 
	52 
	51 
	51 
	50 
	50 
	68 
	58 
	58 
	51 
	50 
	49 
	49 
	48 
	48 
	65 
	56 
	56 
	49 
	48 
	47 
	47 
	46 
	46 

	25 
	94 
	80 
	80 
	71 
	69 
	68 
	68 
	67 
	66 
	90 
	77 
	77 
	68 
	66 
	65 
	65 
	64 
	63 
	87 
	74 
	74 
	65 
	63 
	62 
	62 
	62 
	61 

	35 
	116 
	99 
	99 
	87 
	85 
	84 
	84 
	82 
	81 
	111 
	95 
	95 
	84 
	81 
	80 
	80 
	79 
	78 
	107 
	91 
	91 
	80 
	78 
	77 
	77 
	76 
	75 

	50 
	146 
	124 
	124 
	110 
	107 
	105 
	105 
	104 
	102 
	140 
	119 
	119 
	105 
	102 
	101 
	101 
	100 
	98 
	135 
	114 
	114 
	101 
	98 
	97 
	97 
	96 
	94 

	70 
	182 
	155 
	155 
	137 
	133 
	131 
	131 
	129 
	127 
	175 
	149 
	149 
	131 
	128 
	126 
	126 
	124 
	122 
	168 
	143 
	143 
	126 
	122 
	121 
	121 
	119 
	117 

	95 
	221 
	188 
	188 
	166 
	161 
	159 
	159 
	157 
	155 
	212 
	180 
	180 
	159 
	155 
	153 
	153 
	151 
	149 
	204 
	173 
	173 
	153 
	149 
	147 
	147 
	145 
	143 

	120 
	259 
	220 
	220 
	194 
	189 
	186 
	186 
	184 
	181 
	249 
	211 
	211 
	186 
	182 
	179 
	179 
	177 
	174 
	239 
	203 
	203 
	179 
	174 
	172 
	172 
	169 
	167 

	150 
	299 
	254 
	254 
	224 
	218 
	215 
	215 
	212 
	209 
	287 
	244 
	244 
	215 
	210 
	207 
	207 
	204 
	201 
	276 
	234 
	234 
	207 
	201 
	198 
	198 
	196 
	193 

	185 
	342 
	291 
	291 
	257 
	250 
	246 
	246 
	243 
	239 
	328 
	279 
	279 
	246 
	240 
	236 
	236 
	233 
	230 
	315 
	268 
	268 
	236 
	230 
	227 
	227 
	224 
	221 

	240 
	404 
	343 
	343 
	303 
	295 
	291 
	291 
	287 
	283 
	388 
	330 
	330 
	291 
	283 
	279 
	279 
	275 
	271 
	372 
	316 
	316 
	279 
	272 
	268 
	268 
	264 
	261 

	300 
	466 
	396 
	396 
	350 
	340 
	336 
	336 
	331 
	326 
	447 
	380 
	380 
	336 
	327 
	322 
	322 
	318 
	313 
	429 
	365 
	365 
	322 
	314 
	309 
	309 
	305 
	301 

	400 
	558 
	474 
	474 
	419 
	407 
	402 
	402 
	396 
	391 
	536 
	455 
	455 
	402 
	391 
	386 
	386 
	380 
	375 
	514 
	437 
	437 
	386 
	375 
	370 
	370 
	365 
	360 


注：1. 本表适用于敷设在空气中的3芯、4芯或5芯电缆相互接触、单层敷设的载流量值；

2. 相邻电缆水平间距超过了2倍电缆外径时，则不需要降低载流量。

表C-3  STABILOY-ACWU90 铝合金电缆直埋敷设的载流量
	环境温度
	25℃

	土壤热阻系数
	ρ=2.5K*m/W
	ρ=1.5K*m/W
	ρ=1.0K*m/W

	电缆根数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[image: image30.jpg]



导体截面(mm2)
	三芯带负荷 铝合金导体载流量 (A)

	
	D2（直接敷设在土壤中）

	16 
	63 
	48 
	41 
	38 
	35 
	32 
	79 
	59 
	51 
	47 
	43 
	39 
	91 
	68 
	59 
	55 
	50 
	46 

	25 
	81 
	60 
	52 
	48 
	44 
	40 
	100 
	75 
	65 
	60 
	55 
	50 
	116 
	87 
	75 
	70 
	64 
	58 

	35 
	97 
	73 
	63 
	58 
	53 
	48 
	120 
	90 
	78 
	72 
	66 
	60 
	140 
	105 
	91 
	84 
	77 
	70 

	50 
	117 
	88 
	76 
	70 
	64 
	59 
	145 
	109 
	94 
	87 
	80 
	73 
	169 
	126 
	110 
	101 
	93 
	84 

	70 
	141 
	106 
	92 
	85 
	78 
	71 
	175 
	131 
	114 
	105 
	96 
	87 
	203 
	152 
	132 
	122 
	112 
	102 

	95 
	170 
	127 
	110 
	102 
	93 
	85 
	211 
	158 
	137 
	126 
	116 
	105 
	245 
	184 
	159 
	147 
	135 
	122 

	120 
	190 
	143 
	124 
	114 
	105 
	95 
	236 
	177 
	153 
	141 
	130 
	118 
	274 
	205 
	178 
	164 
	151 
	137 

	150 
	215 
	161 
	140 
	129 
	118 
	108 
	267 
	200 
	173 
	160 
	147 
	133 
	310 
	232 
	201 
	186 
	170 
	155 

	185 
	241 
	181 
	157 
	145 
	133 
	120 
	299 
	224 
	194 
	179 
	164 
	149 
	347 
	260 
	226 
	208 
	191 
	173 

	240 
	277 
	208 
	180 
	166 
	153 
	139 
	344 
	258 
	224 
	206 
	189 
	172 
	400 
	300 
	260 
	240 
	220 
	200 

	300 
	313 
	235 
	203 
	188 
	172 
	156 
	388 
	291 
	252 
	233 
	213 
	194 
	451 
	338 
	293 
	270 
	248 
	225 

	400 
	365 
	274 
	237 
	219 
	201 
	182 
	452 
	339 
	294 
	271 
	249 
	226 
	525 
	394 
	341 
	315 
	289 
	263 


注： 1. 埋地深度0.7米；

     2. 多回路直埋电缆采用无间隙相互接触敷设。

表C-4  STABILOY-ACWU90 铝合金电缆在空气中敷设的载流量
	环境温度
	30℃
	35℃
	40℃

	电缆根数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[image: image31.jpg]



导体截面(mm2)
	三芯带负荷 铝合金导体载流量 (A)

	
	E （敷设在梯架、托架或金属网格式桥架上、吊装在悬索上、敷设在在空气中）

	16 
	78 
	68 
	64 
	62 
	62 
	62 
	62 
	61 
	61 
	75 
	65 
	61 
	60 
	60 
	59 
	59 
	58 
	58 
	72 
	63 
	59 
	58 
	58 
	57 
	57 
	56 
	56 

	25 
	104 
	90 
	85 
	83 
	83 
	82 
	82 
	81 
	81 
	100 
	87 
	82 
	80 
	80 
	79 
	79 
	78 
	78 
	96 
	83 
	79 
	77 
	77 
	76 
	76 
	75 
	75 

	35 
	128 
	111 
	105 
	102 
	102 
	101 
	101 
	100 
	100 
	123 
	107 
	101 
	98 
	98 
	97 
	97 
	96 
	96 
	118 
	103 
	97 
	94 
	94 
	93 
	93 
	92 
	92 

	50 
	160 
	139 
	131 
	128 
	128 
	126 
	126 
	125 
	125 
	154 
	134 
	126 
	123 
	123 
	121 
	121 
	120 
	120 
	147 
	128 
	121 
	118 
	118 
	116 
	116 
	115 
	115 

	70 
	198 
	172 
	162 
	158 
	158 
	156 
	156 
	154 
	154 
	190 
	165 
	156 
	152 
	152 
	150 
	150 
	148 
	148 
	182 
	159 
	150 
	146 
	146 
	144 
	144 
	142 
	142 

	95 
	240 
	209 
	197 
	192 
	192 
	190 
	190 
	187 
	187 
	230 
	200 
	189 
	184 
	184 
	182 
	182 
	180 
	180 
	221 
	192 
	181 
	177 
	177 
	175 
	175 
	173 
	173 

	120 
	280 
	244 
	230 
	224 
	224 
	221 
	221 
	218 
	218 
	269 
	234 
	220 
	215 
	215 
	212 
	212 
	210 
	210 
	258 
	225 
	212 
	206 
	206 
	204 
	204 
	201 
	201 

	150 
	323 
	281 
	265 
	258 
	258 
	255 
	255 
	252 
	252 
	310 
	270 
	254 
	248 
	248 
	245 
	245 
	242 
	242 
	298 
	259 
	244 
	238 
	238 
	235 
	235 
	232 
	232 

	185 
	369 
	321 
	303 
	295 
	295 
	292 
	292 
	288 
	288 
	354 
	308 
	290 
	283 
	283 
	280 
	280 
	276 
	276 
	340 
	296 
	279 
	272 
	272 
	269 
	269 
	265 
	265 

	240 
	433 
	377 
	355 
	346 
	346 
	342 
	342 
	338 
	338 
	416 
	362 
	341 
	333 
	333 
	328 
	328 
	324 
	324 
	399 
	347 
	327 
	319 
	319 
	315 
	315 
	311 
	311 

	300 
	499 
	434 
	409 
	399 
	399 
	394 
	394 
	389 
	389 
	479 
	417 
	393 
	383 
	383 
	378 
	378 
	374 
	374 
	460 
	400 
	377 
	368 
	368 
	363 
	363 
	359 
	359 

	400 
	593 
	516 
	486 
	474 
	474 
	468 
	468 
	463 
	463 
	569 
	495 
	467 
	455 
	455 
	450 
	450 
	444 
	444 
	547 
	475 
	448 
	437 
	437 
	432 
	432 
	426 
	426 


注：1， 本表适用于敷设在空气中的3芯、4芯或5芯电缆相互接触、单层敷设的载流量值；

2， 相邻电缆水平间距超过了2倍电缆外径时，则不需要降低载流量。

表C-6  STABILOY-TC90 铝合金电缆在无孔托盘内敷设的载流量
	环境温度
	30℃
	35℃
	40℃

	电缆数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[image: image32.png]# GeneralCopperBal pdf - Adobe Reader
File Edit View Document Tools Window Help

EEIGE IEEanmrress - @'iobct bata Tool | 1] >
] a
s - b
_—
el
[ NS o . Y o
- - 1
! ” ’
N i 3 e
o . -
i b

& R M N o= o "

ALCAN GABLE (TIAN JN |

FAE DEPARTVENT o TS

s | _wien





导体截面(mm2)
	三芯带负荷 铝合金导体载流量 (A)

	
	C (电缆敷设在水平或垂直的无孔托盘内、敷设在木质墙上、直接埋设在砖石墙内（墙的热阻系数不大于2K*m/W))

	16 
	73 
	62 
	58 
	55 
	53 
	53 
	53 
	52 
	51 
	70 
	60 
	55 
	53 
	51 
	50 
	50 
	50 
	49 
	67 
	57 
	53 
	50 
	49 
	48 
	48 
	48 
	47 

	25 
	97 
	82 
	77 
	73 
	71 
	70 
	70 
	69 
	68 
	93 
	79 
	74 
	70 
	68 
	67 
	67 
	66 
	65 
	89 
	76 
	71 
	67 
	65 
	64 
	64 
	63 
	63 

	35 
	119 
	101 
	94 
	89 
	87 
	86 
	86 
	84 
	83 
	114 
	97 
	90 
	86 
	83 
	82 
	82 
	81 
	80 
	110 
	93 
	87 
	82 
	80 
	79 
	79 
	78 
	77 

	50 
	149 
	127 
	118 
	112 
	109 
	107 
	107 
	106 
	104 
	143 
	122 
	113 
	107 
	104 
	103 
	103 
	102 
	100 
	137 
	117 
	108 
	103 
	100 
	99 
	99 
	97 
	96 

	70 
	185 
	157 
	146 
	139 
	135 
	133 
	133 
	131 
	130 
	178 
	151 
	140 
	133 
	130 
	128 
	128 
	126 
	124 
	170 
	145 
	135 
	128 
	124 
	123 
	123 
	121 
	119 

	95 
	224 
	190 
	177 
	168 
	164 
	161 
	161 
	159 
	157 
	215 
	183 
	170 
	161 
	157 
	155 
	155 
	153 
	151 
	206 
	175 
	163 
	155 
	151 
	149 
	149 
	147 
	145 

	120 
	263 
	224 
	208 
	197 
	192 
	189 
	189 
	187 
	184 
	252 
	215 
	199 
	189 
	184 
	182 
	182 
	179 
	177 
	242 
	206 
	191 
	182 
	177 
	175 
	175 
	172 
	170 

	150 
	303 
	258 
	239 
	227 
	221 
	218 
	218 
	215 
	212 
	291 
	247 
	230 
	218 
	212 
	209 
	209 
	207 
	204 
	279 
	237 
	221 
	209 
	204 
	201 
	201 
	198 
	195 

	185 
	346 
	294 
	273 
	260 
	253 
	249 
	249 
	246 
	242 
	332 
	282 
	262 
	249 
	242 
	239 
	239 
	236 
	233 
	319 
	271 
	252 
	239 
	233 
	230 
	230 
	226 
	223 

	240 
	407 
	346 
	322 
	305 
	297 
	293 
	293 
	289 
	285 
	391 
	332 
	309 
	293 
	285 
	281 
	281 
	277 
	274 
	375 
	319 
	296 
	281 
	274 
	270 
	270 
	266 
	263 

	300 
	469 
	399 
	371 
	352 
	342 
	338 
	338 
	333 
	328 
	450 
	383 
	356 
	338 
	329 
	324 
	324 
	320 
	315 
	432 
	367 
	341 
	324 
	316 
	311 
	311 
	307 
	303 

	400 
	558 
	474 
	441 
	419 
	407 
	402 
	402 
	396 
	391 
	536 
	455 
	423 
	402 
	391 
	386 
	386 
	380 
	375 
	514 
	437 
	406 
	386 
	375 
	370 
	370 
	365 
	360 

	500 
	638 
	542 
	504 
	479 
	466 
	459 
	459 
	453 
	447 
	612 
	521 
	484 
	459 
	447 
	441 
	441 
	435 
	429 
	588 
	500 
	465 
	441 
	429 
	423 
	423 
	417 
	412 


注：1， 本表适用于敷设在空气中的3芯、4芯或5芯电缆相互接触、单层敷设的载流量值；

2， 相邻电缆水平间距超过了2倍电缆外径时，则不需要降低载流量
表C-7  STABILOY-TC90铝合金电缆在悬吊的电缆槽盒内敷设的载流量
	环境温度
	30℃
	35℃
	40℃

	[image: image33.png]


电缆数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	导体截面(mm2)
	三芯带负荷 铝合金导体载流量 (A)

	
	B2（敷设在木质或砖石墙上的导管中、敷设在悬吊的电缆槽盒内、敷设在砖石墙隔热墙内的钢管中）

	16 
	62 
	50 
	43 
	40 
	37 
	35 
	33 
	32 
	31 
	60 
	48 
	42 
	39 
	36 
	34 
	32 
	31 
	30 
	57 
	46 
	40 
	37 
	34 
	33 
	31 
	30 
	29 

	25 
	82 
	66 
	57 
	53 
	49 
	47 
	44 
	43 
	41 
	79 
	63 
	55 
	51 
	47 
	45 
	43 
	41 
	39 
	76 
	60 
	53 
	49 
	45 
	43 
	41 
	39 
	38 

	35 
	100 
	80 
	70 
	65 
	60 
	57 
	54 
	52 
	50 
	96 
	77 
	67 
	62 
	58 
	55 
	52 
	50 
	48 
	92 
	74 
	65 
	60 
	55 
	53 
	50 
	48 
	46 

	50 
	127 
	102 
	89 
	83 
	76 
	72 
	69 
	66 
	64 
	122 
	98 
	85 
	79 
	73 
	69 
	66 
	63 
	61 
	117 
	94 
	82 
	76 
	70 
	67 
	63 
	61 
	59 

	70 
	160 
	128 
	112 
	104 
	96 
	91 
	86 
	83 
	80 
	154 
	123 
	108 
	100 
	92 
	88 
	83 
	80 
	77 
	147 
	118 
	103 
	96 
	88 
	84 
	80 
	77 
	74 

	95 
	192 
	154 
	134 
	125 
	115 
	109 
	104 
	100 
	96 
	184 
	147 
	129 
	120 
	111 
	105 
	100 
	96 
	92 
	177 
	142 
	124 
	115 
	106 
	101 
	96 
	92 
	88 

	120 
	229 
	183 
	160 
	149 
	137 
	131 
	124 
	119 
	115 
	220 
	176 
	154 
	143 
	132 
	125 
	119 
	114 
	110 
	211 
	169 
	148 
	137 
	127 
	120 
	114 
	110 
	106 

	150 
	261 
	209 
	183 
	170 
	157 
	149 
	141 
	136 
	131 
	251 
	200 
	175 
	163 
	150 
	143 
	135 
	130 
	125 
	241 
	192 
	168 
	156 
	144 
	137 
	130 
	125 
	120 

	185 
	305 
	244 
	214 
	198 
	183 
	174 
	165 
	159 
	153 
	293 
	234 
	205 
	190 
	176 
	167 
	158 
	152 
	146 
	281 
	225 
	197 
	183 
	169 
	160 
	152 
	146 
	141 

	240 
	355 
	284 
	249 
	231 
	213 
	202 
	192 
	185 
	178 
	341 
	273 
	239 
	222 
	204 
	194 
	184 
	177 
	170 
	327 
	262 
	229 
	213 
	196 
	186 
	177 
	170 
	164 

	300 
	405 
	324 
	284 
	263 
	243 
	231 
	219 
	211 
	203 
	389 
	311 
	272 
	253 
	233 
	222 
	210 
	202 
	194 
	373 
	299 
	261 
	243 
	224 
	213 
	202 
	194 
	187 

	400 
	477 
	382 
	334 
	310 
	286 
	272 
	258 
	248 
	239 
	458 
	366 
	321 
	298 
	275 
	261 
	247 
	238 
	229 
	440 
	352 
	308 
	286 
	264 
	251 
	237 
	229 
	220 

	500 
	570 
	456 
	399 
	371 
	342 
	325 
	308 
	296 
	285 
	547 
	438 
	383 
	356 
	328 
	312 
	295 
	285 
	274 
	525 
	420 
	368 
	341 
	315 
	299 
	284 
	273 
	263 


注：1， 本表适用于敷设在空气中的3芯、4芯或5芯电缆相互接触、单层敷设的载流量值；

2， 相邻电缆水平间距超过了2倍电缆外径时，则不需要降低载流量。

表C-8  TC90 铝合金电缆在有孔托盘内敷设的载流量
	环境温度
	30℃
	35℃
	40℃

	电缆数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[image: image34.emf]
导体截面(mm2)
	三芯带负荷 铝合金导体载流量 (A)

	
	E （敷设在有孔托盘上（托盘面积大于等于底面积的30%））

	16 
	78 
	69 
	64 
	60 
	59 
	57 
	57 
	56 
	56 
	75 
	66 
	61 
	58 
	56 
	55 
	55 
	54 
	54 
	72 
	63 
	59 
	55 
	54 
	52 
	52 
	52 
	52 

	25 
	103 
	91 
	84 
	79 
	77 
	75 
	75 
	74 
	74 
	99 
	87 
	81 
	76 
	74 
	72 
	72 
	71 
	71 
	95 
	84 
	78 
	73 
	71 
	69 
	69 
	68 
	68 

	35 
	127 
	112 
	104 
	98 
	95 
	93 
	93 
	91 
	91 
	122 
	107 
	100 
	94 
	91 
	89 
	89 
	88 
	88 
	117 
	103 
	96 
	90 
	88 
	85 
	85 
	84 
	84 

	50 
	160 
	141 
	131 
	123 
	120 
	117 
	117 
	115 
	115 
	154 
	135 
	126 
	118 
	115 
	112 
	112 
	111 
	111 
	147 
	130 
	121 
	114 
	111 
	108 
	108 
	106 
	106 

	70 
	198 
	174 
	162 
	152 
	149 
	145 
	145 
	143 
	143 
	190 
	167 
	156 
	146 
	143 
	139 
	139 
	137 
	137 
	182 
	161 
	150 
	141 
	137 
	133 
	133 
	131 
	131 

	95 
	240 
	211 
	197 
	185 
	180 
	175 
	175 
	173 
	173 
	230 
	203 
	189 
	177 
	173 
	168 
	168 
	166 
	166 
	221 
	195 
	181 
	170 
	166 
	161 
	161 
	159 
	159 

	120 
	281 
	247 
	230 
	216 
	211 
	205 
	205 
	202 
	202 
	270 
	237 
	221 
	208 
	202 
	197 
	197 
	194 
	194 
	259 
	228 
	212 
	199 
	194 
	189 
	189 
	186 
	186 

	150 
	324 
	285 
	266 
	249 
	243 
	237 
	237 
	233 
	233 
	311 
	274 
	255 
	240 
	233 
	227 
	227 
	224 
	224 
	299 
	263 
	245 
	230 
	224 
	218 
	218 
	215 
	215 

	185 
	371 
	326 
	304 
	286 
	278 
	271 
	271 
	267 
	267 
	356 
	313 
	292 
	274 
	267 
	260 
	260 
	256 
	256 
	342 
	301 
	280 
	263 
	256 
	250 
	250 
	246 
	246 

	240 
	437 
	385 
	358 
	336 
	328 
	319 
	319 
	315 
	315 
	420 
	369 
	344 
	323 
	315 
	306 
	306 
	302 
	302 
	403 
	354 
	330 
	310 
	302 
	294 
	294 
	290 
	290 

	300 
	504 
	444 
	413 
	388 
	378 
	368 
	368 
	363 
	363 
	484 
	426 
	397 
	373 
	363 
	353 
	353 
	348 
	348 
	464 
	409 
	381 
	358 
	348 
	339 
	339 
	334 
	334 

	400 
	601 
	529 
	493 
	463 
	451 
	439 
	439 
	433 
	433 
	577 
	508 
	473 
	444 
	433 
	421 
	421 
	415 
	415 
	554 
	487 
	454 
	426 
	415 
	404 
	404 
	399 
	399 

	500 
	687 
	605 
	563 
	529 
	515 
	502 
	502 
	495 
	495 
	660 
	580 
	541 
	508 
	495 
	481 
	481 
	475 
	475 
	633 
	557 
	519 
	488 
	475 
	462 
	462 
	456 
	456 


注：1. 本表根据适用于敷设在空气中的3芯、4芯或5芯电缆相互接触、单层敷设的载流量值；

2. 相邻电缆水平间距超过了2倍电缆外径时，载流量校正系数会高一些，需要更精确数值时，可采用GB/T 16895.15的值或采用JB/T 10181提供的计算方法得出。

表C-9  STABILOY-TC90铝合金电缆穿管敷设在土壤中的载流量
	环境温度
	25℃

	土壤热阻系数
	ρ=2.5K*m/W
	ρ=1.5K*m/W
	ρ=1.0K*m/W

	电缆数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[image: image35.emf]
导体截面(mm2)
	三芯带负荷 铝合金导体载流量 (A)

	
	D1（穿管敷设在土壤中）

	16 
	53 
	45 
	40 
	37 
	34 
	32 
	61 
	52 
	46 
	43 
	39 
	36 
	66 
	56 
	50 
	46 
	43 
	40 

	25 
	67 
	57 
	50 
	47 
	44 
	40 
	77 
	66 
	58 
	54 
	50 
	46 
	84 
	71 
	63 
	59 
	55 
	50 

	35 
	84 
	72 
	63 
	59 
	55 
	51 
	97 
	83 
	73 
	68 
	63 
	58 
	106 
	90 
	79 
	74 
	69 
	63 

	50 
	103 
	87 
	77 
	72 
	67 
	62 
	118 
	100 
	89 
	83 
	77 
	71 
	128 
	109 
	96 
	90 
	83 
	77 

	70 
	127 
	108 
	95 
	89 
	82 
	76 
	146 
	124 
	109 
	102 
	95 
	87 
	158 
	135 
	119 
	111 
	103 
	95 

	95 
	150 
	127 
	112 
	105 
	97 
	90 
	172 
	146 
	129 
	121 
	112 
	103 
	187 
	159 
	140 
	131 
	122 
	112 

	120 
	180 
	153 
	135 
	126 
	117 
	108 
	208 
	176 
	156 
	145 
	135 
	125 
	226 
	192 
	169 
	158 
	147 
	135 

	150 
	204 
	173 
	153 
	142 
	132 
	122 
	234 
	199 
	176 
	164 
	152 
	140 
	254 
	216 
	191 
	178 
	165 
	153 

	185 
	233 
	198 
	175 
	163 
	152 
	140 
	268 
	228 
	201 
	188 
	174 
	161 
	292 
	248 
	219 
	204 
	190 
	175 

	240 
	269 
	228 
	202 
	188 
	175 
	161 
	309 
	263 
	232 
	216 
	201 
	185 
	336 
	286 
	252 
	235 
	218 
	202 

	300 
	309 
	263 
	232 
	216 
	201 
	185 
	355 
	302 
	267 
	249 
	231 
	213 
	386 
	328 
	290 
	270 
	251 
	232 

	400 
	359 
	305 
	269 
	251 
	233 
	215 
	413 
	351 
	310 
	289 
	268 
	248 
	449 
	381 
	337 
	314 
	292 
	269 

	500 
	412 
	350 
	309 
	288 
	268 
	247 
	474 
	403 
	355 
	332 
	308 
	284 
	515 
	438 
	386 
	360 
	335 
	309 


注： 1. 埋地深度0.7米；

     2. 多回路直埋电缆采用无间隙相互接触敷设。

附录D  铝合金电缆线路的电压损失值

表D–1 多芯电缆三相380V系统电压降

	导体截面
　
	直流电阻
	交流电阻
	交流电阻
	电抗
	电压降 (%/(km*A))1  80℃

	
	20℃
	80℃
	90℃
	50hz
	 功率因数

	(mm2)
	(Ω/km)
	(Ω/km)
	(Ω/km)
	(Ω/km)
	0.5 
	0.6 
	0.7 
	0.8 
	0.85 
	0.9 
	1.0 

	16 
	1.776 
	2.205 
	2.276 
	0.080 
	0.534
	0.632
	0.730
	0.826
	0.874
	0.920
	1.005

	25 
	1.136 
	1.411 
	1.457 
	0.081 
	0.353
	0.415
	0.477
	0.537
	0.566
	0.595
	0.643

	35 
	0.812 
	1.008 
	1.041 
	0.078 
	0.261
	0.304
	0.347
	0.389
	0.409
	0.429
	0.460

	50 
	0.568 
	0.706 
	0.729 
	0.075 
	0.190
	0.220
	0.250
	0.278
	0.291
	0.304
	0.322

	70 
	0.406 
	0.504 
	0.520 
	0.074 
	0.144
	0.165
	0.185
	0.204
	0.213
	0.222
	0.230

	95 
	0.299 
	0.372 
	0.384 
	0.072 
	0.113
	0.128
	0.142
	0.155
	0.162
	0.167
	0.170

	120 
	0.237 
	0.294 
	0.304 
	0.071 
	0.095
	0.107
	0.117
	0.127
	0.131
	0.135
	0.135

	150 
	0.189 
	0.236 
	0.243 
	0.071 
	0.082
	0.091
	0.099
	0.106
	0.109
	0.111
	0.108

	185 
	0.154 
	0.191 
	0.197 
	0.072 
	0.072
	0.079
	0.085
	0.090
	0.092
	0.093
	0.088

	240 
	0.118 
	0.148 
	0.152 
	0.071 
	0.062
	0.067
	0.071
	0.074
	0.075
	0.075
	0.068

	300 
	0.095 
	0.118 
	0.122 
	0.070 
	0.055
	0.058
	0.061
	0.063
	0.063
	0.063
	0.055

	400 
	0.071 
	0.089 
	0.092 
	0.070 
	0.048
	0.051
	0.052
	0.053
	0.052
	0.052
	0.042

	500 
	0.057 
	0.072 
	0.074 
	0.069 
	0.045
	0.046
	0.047
	0.046
	0.046
	0.045
	0.034


表D–2 单芯电缆三相380V系统电压降

	导体截面
	电缆外径
	导体外径
	三角形排列电压损失1 (%/(km*A))
	紧靠排列电压损失1 (%/(km*A))
	有间距排列电压损失1 (%/(km*A))

	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	0.7 
	0.8 
	0.9 
	1.0 
	0.7 
	0.8 
	0.9 
	1.0 
	0.7 
	0.8 
	0.9 
	1.0 

	　
	　
	　
	[image: image36.emf]
	[image: image37.emf]
	[image: image38.emf][image: image39.emf]

	16 
	9.4 
	4.70 
	0.730
	0.826
	0.920
	1.005
	0.734
	0.830
	0.923
	1.005
	0.763
	0.854
	0.941
	1.005

	25 
	10.5 
	5.86 
	0.477
	0.537
	0.595
	0.643
	0.481
	0.541
	0.598
	0.643
	0.510
	0.564
	0.615
	0.643

	35 
	11.6 
	6.95 
	0.347
	0.389
	0.429
	0.460
	0.352
	0.393
	0.432
	0.460
	0.380
	0.417
	0.449
	0.460

	50 
	13.0 
	8.24 
	0.250
	0.278
	0.304
	0.322
	0.254
	0.282
	0.307
	0.322
	0.283
	0.306
	0.325
	0.322

	70 
	15.0 
	9.72 
	0.185
	0.204
	0.222
	0.230
	0.190
	0.208
	0.225
	0.230
	0.218
	0.232
	0.242
	0.230

	95 
	16.5 
	11.35 
	0.142
	0.155
	0.167
	0.170
	0.147
	0.159
	0.170
	0.170
	0.175
	0.183
	0.187
	0.170

	120 
	18.2 
	12.80 
	0.117
	0.127
	0.135
	0.135
	0.122
	0.131
	0.138
	0.135
	0.150
	0.155
	0.155
	0.135

	150 
	20.4 
	14.40 
	0.099
	0.106
	0.111
	0.108
	0.103
	0.110
	0.114
	0.108
	0.132
	0.134
	0.131
	0.108

	185 
	22.4 
	15.95 
	0.085
	0.090
	0.093
	0.088
	0.089
	0.094
	0.096
	0.088
	0.118
	0.118
	0.113
	0.088

	240 
	25.0 
	18.23 
	0.071
	0.074
	0.075
	0.068
	0.075
	0.078
	0.078
	0.068
	0.104
	0.102
	0.096
	0.068

	300 
	27.7 
	20.51 
	0.061
	0.063
	0.063
	0.055
	0.066
	0.067
	0.066
	0.055
	0.094
	0.091
	0.084
	0.055

	400 
	31.5 
	23.66 
	0.052
	0.053
	0.052
	0.042
	0.057
	0.057
	0.054
	0.042
	0.085
	0.080
	0.072
	0.042

	500 
	35.2 
	26.46 
	0.047
	0.046
	0.045
	0.034
	0.051
	0.050
	0.048
	0.034
	0.080
	0.074
	0.065
	0.034


附录E  铝合金电缆非金属含量表

	导体截面
	 铝合金电力电缆非金属含量(L/m)

	
	STABILOY-AC90
	STABILOY-ACWU90
	STABILOY-TC90

	(mm2)
	2芯
	3芯
	3+1芯
	4芯
	4+1芯
	2芯
	3芯
	3+1芯
	4芯
	4+1芯
	2芯
	3芯
	3+1芯
	4芯
	4+1芯

	16 
	0.026 
	0.038 
	0.004 
	0.049 
	0.058 
	0.091 
	0.110 
	0.126 
	0.134 
	0.154 
	0.112 
	0.121 
	0.121 
	0.135 
	0.132 

	25 
	0.046 
	0.067 
	0.080 
	0.088 
	0.101 
	0.152 
	0.187 
	0.210 
	0.226 
	0.250 
	0.193 
	0.221 
	0.198 
	0.240 
	0.227 

	35 
	0.054 
	0.078 
	0.099 
	0.103 
	0.124 
	0.179 
	0.215 
	0.249 
	0.261 
	0.302 
	0.243 
	0.247 
	0.264 
	0.271 
	0.304 

	50 
	0.070 
	0.102 
	0.123 
	0.135 
	0.156 
	0.220 
	0.265 
	0.298 
	0.323 
	0.363 
	0.306 
	0.312 
	0.305 
	0.354 
	0.354 

	70 
	0.087 
	0.127 
	0.151 
	0.168 
	0.192 
	0.265 
	0.322 
	0.365 
	0.402 
	0.461 
	0.372 
	0.402 
	0.394 
	0.439 
	0.424 

	95 
	0.101 
	0.148 
	0.180 
	0.195 
	0.227 
	0.314 
	0.398 
	0.454 
	0.495 
	0.554 
	0.458 
	0.476 
	0.458 
	0.531 
	0.533 

	120 
	0.123 
	0.181 
	0.221 
	0.239 
	0.279 
	0.381 
	0.468 
	0.537 
	0.583 
	0.655 
	-　
	0.587 
	0.568 
	0.671 
	0.627 

	150 
	0.160 
	0.236 
	0.275 
	0.311 
	0.351 
	0.458 
	0.569 
	0.634 
	0.708 
	0.795 
	-　
	0.726 
	0.663 
	0.819 
	0.742 

	185 
	0.198 
	0.292 
	0.339 
	0.387 
	0.434 
	0.554 
	0.687 
	0.766 
	0.857 
	0.948 
	-　
	0.907 
	0.819 
	1.018 
	0.930 

	240 
	0.239 
	0.353 
	0.411 
	0.468 
	0.526 
	0.658 
	0.817 
	0.911 
	1.028 
	1.126 
	-　
	1.090 
	1.028 
	1.250 
	1.143 

	300 
	0.284 
	0.419 
	0.494 
	0.555 
	0.631 
	0.770 
	0.967 
	1.096 
	1.214 
	1.360 
	-　
	1.304 
	1.238 
	1.492 
	1.394 

	400 
	0.358 
	0.530 
	0.624 
	0.703 
	0.797 
	0.968 
	1.207 
	1.345 
	1.520 
	1.666 
	-　
	1.642 
	1.501 
	1.840 
	1.731 

	500 
	0.430 
	0.638 
	0.073 
	0.847 
	0.955 
	1.128 
	1.414 
	1.576 
	1.787 
	1.959 
	-　
	1.967 
	1.800 
	2.229 
	2.060 

	注：1. 非金属含量用于确定所需电缆的阻燃等级；4+1芯电缆数据可安全用于3+2芯电缆。16mm2为5等芯。
2. 表中所示型号为加铝（天津）铝合金产品有限公司产品型号。


附录F  铝合金电缆近似直径表

	导体截面
	STABILOY-AC90近似外径 (mm)
	STABILOY-ACWU90 近似外径 (mm)
	STABILY-TC90 近似外径 (mm)

	(mm2)
	2芯
	3芯
	3+1芯
	4芯
	4+1芯
	3+2芯
	5芯
	2芯
	3芯
	3+1芯
	4芯
	4+1芯
	3+2芯
	5芯
	1芯
	2芯
	3芯
	3+1芯
	4芯
	4+1芯
	3+2芯
	5芯

	16 
	20.6 
	21.6 
	-
	23.3 
	-
	-
	25.2 
	24.8 
	25.8 
	-
	27.5 
	-
	-
	29.3 
	10.9 
	19.8 
	20.8 
	-
	22.5 
	-
	-
	24.4 

	25 
	23.3 
	24.5 
	25.9 
	26.6 
	28.2 
	27.5 
	28.8 
	27.6 
	28.7 
	30.1 
	30.9 
	32.6 
	31.8 
	33.8 
	12.3 
	22.6 
	23.8 
	25.1 
	25.8 
	27.4 
	26.7 
	28.0 

	35 
	25.3 
	26.7 
	27.8 
	29.0 
	30.4 
	29.3 
	31.5 
	29.6 
	31.0 
	32.2 
	34.0 
	35.0 
	33.8 
	36.7 
	13.3 
	24.6 
	25.9 
	27.0 
	28.2 
	29.6 
	28.5 
	30.8 

	50 
	28.1 
	29.7 
	31.1 
	32.4 
	34.2 
	33.0 
	35.3 
	33.1 
	34.8 
	36.2 
	37.6 
	39.6 
	38.3 
	40.8 
	14.6 
	27.4 
	28.9 
	30.4 
	31.8 
	34.2 
	32.4 
	35.4 

	70 
	31.7 
	33.6 
	35.0 
	36.7 
	38.8 
	37.1 
	40.4 
	36.9 
	38.9 
	40.4 
	42.2 
	44.4 
	42.6 
	46.1 
	16.5 
	31.0 
	33.5 
	35.0 
	36.9 
	38.9 
	37.3 
	40.6 

	95 
	34.9 
	37.2 
	39.0 
	40.8 
	45.1 
	41.4 
	46.7 
	40.3 
	42.8 
	44.7 
	46.6 
	51.0 
	47.2 
	52.9 
	18.2 
	35.1 
	37.2 
	39.1 
	41.0 
	43.5 
	41.6 
	45.2 

	120 
	38.3 
	40.7 
	44.9 
	46.6 
	49.5 
	47.9 
	51.0 
	43.9 
	46.5 
	50.8 
	52.8 
	56.4 
	54.7 
	58.0 
	19.9 
	38.5 
	40.9 
	43.3 
	45.1 
	48.2 
	46.5 
	49.8 

	150 
	43.7 
	46.3 
	48.2 
	50.7 
	53.7 
	50.9 
	56.1 
	49.7 
	52.5 
	55.0 
	57.8 
	60.4 
	57.9 
	63.0 
	21.8 
	42.1 
	44.8 
	46.8 
	49.6 
	52.2 
	49.7 
	55.3 

	185 
	48.7 
	51.7 
	54.2 
	57.3 
	60.0 
	57.3 
	62.8 
	55.6 
	58.7 
	60.8 
	64.1 
	67.0 
	64.1 
	70.1 
	24.4 
	47.3 
	50.5 
	52.6 
	56.4 
	59.3 
	56.4 
	62.4 

	240 
	54.3 
	58.2 
	60.3 
	64.0 
	67.0 
	63.7 
	70.4 
	61.6 
	65.1 
	67.3 
	71.3 
	74.9 
	70.9 
	78.6 
	27.4 
	53.8 
	57.4 
	59.6 
	63.6 
	66.7 
	63.2 
	70.4 

	300 
	58.9 
	63.2 
	65.6 
	69.6 
	72.9 
	69.3 
	76.6 
	66.4 
	70.4 
	73.0 
	77.7 
	81.2 
	77.4 
	85.2 
	29.8 
	58.8 
	62.7 
	65.2 
	69.5 
	73.0 
	69.2 
	77.5 

	400 
	65.1 
	69.9 
	72.7 
	77.1 
	80.9 
	77.1 
	85.0 
	73.2 
	78.1 
	81.1 
	85.8 
	89.8 
	85.7 
	94.2 
	33.7 
	65.6 
	69.9 
	72.9 
	78.1 
	82.1 
	78.0 
	86.5 

	500 
	73.0 
	78.4 
	81.5 
	86.6 
	90.9 
	86.6 
	95.6 
	82.2 
	87.1 
	90.4 
	95.8 
	100.4 
	95.8 
	105.5 
	37.8 
	74.6 
	79.4 
	82.7 
	88.1 
	92.7 
	88.1 
	97.8 


注：表中所示型号为加铝（天津）铝合金产品有限公司产品型号。
附录G  穿管直径表
	　
	STBAILOY-TC90穿管管径 (mm)
	STABILOY-ACWU90 穿管管径 (mm)

	弯曲数
	0
	1
	2
	0
	1
	2

	   芯数         导体截面(mm2)
	4芯
	5芯
	4芯
	5芯
	4芯
	5芯
	4芯
	5芯
	4芯
	5芯
	4芯
	5芯

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	70 
	50 
	50 
	50 
	70 
	70 
	70 

	25 
	50 
	50 
	50 
	70 
	70 
	70 
	50 
	50 
	70 
	70 
	70 
	80 

	35 
	50 
	50 
	70 
	70 
	70 
	80 
	50 
	50 
	70 
	70 
	80 
	100 

	50 
	50 
	50 
	70 
	70 
	80 
	100 
	70 
	70 
	70 
	80 
	100 
	100 

	70 
	70 
	70 
	80 
	80 
	100 
	100 
	70 
	70 
	80 
	100 
	100 
	125 

	95 
	70 
	70 
	80 
	100 
	100 
	125 
	70 
	80 
	100 
	100 
	125 
	125 

	120 
	70 
	80 
	100 
	100 
	125 
	125 
	80 
	80 
	100 
	125 
	125 
	150 

	150 
	80 
	80 
	100 
	125 
	125 
	150 
	80 
	100 
	125 
	125 
	150 
	150 

	185 
	80 
	100 
	125 
	125 
	150 
	150 
	100 
	100 
	125 
	150 
	150 
	200 

	240 
	100 
	100 
	125 
	150 
	150 
	200 
	100 
	125 
	150 
	150 
	200 
	200 

	300 
	100 
	125 
	150 
	150 
	200 
	200 
	125 
	125 
	150 
	200 
	200 
	200 

	400 
	125 
	125 
	150 
	200 
	200 
	300 
	125 
	150 
	200 
	200 
	300 
	300 

	500 
	125 
	150 
	200 
	200 
	300 
	300 
	150 
	150 
	200 
	200 
	300 
	300 


注：本表数据及所示型号由加铝（天津）铝合金产品有限公司提供。

附录H   铝合金电缆型号及名称

  G.0.1铝合金电力电缆的产品型号与名称应符合以下规定：

1  STABILOY-AC90    AA8030铝合金导体交联聚乙烯绝缘铝合金联锁铠装电力电缆，低烟无卤阻燃A类，导体最高运行温度90℃，电缆最低运行温度-40℃
2  STABILOY-ACWU90   AA8030铝合金导体交联聚乙烯绝缘铝合金联锁铠装聚氯乙烯护套电力电缆，阻燃B类，导体最高运行温度90℃，电缆最低运行温度-40℃

3 STABILOY-TC90        AA8030铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，阻燃C类，导体最高运行温度90℃，电缆最低运行温度-40℃

G.0.2铝合金电缆按照结构型式可分为三种类型，型号及适用范围应符合表3.1.3。
	产品型号
	电压级

（kV）
	截面

（mm2）
	芯数
	产品特点
	适用范围

	STABILOY-AC90
	0.6/1
	16~400
	3~5
	可明敷、

梯架或网格式桥架敷设、

重量轻、防鼠咬、低烟无卤
	工业厂房、公共建筑内水平或垂直配电干线，特别适合轻型桁架结构、改造项目、电缆密集且阻燃要求高的场所及含硫（SO2，H2S等）和氨等对铜腐蚀严重的场所（如氨压缩机房等），较大截面的中频线路。也可用于工业、民用配电及电力工程中。

	STABILOY-ACWU90（
	0.6/1
	16~400
	3~5
	耐紫外线老化、

重量轻、耐低温、阻燃B级
	户外直埋、电缆沟、电缆隧道、室外/室内临时电源、在承力索上架空、桥架敷设，特别适合寒冷地区使用、户外直埋或吊索敷设、潮湿及腐蚀环境中，也可用于工业、民用配电及电力工程中。

	STABILOY-TC90
	0.6/1
	16~500
	1~5
	耐紫外线老化、

重量轻、耐低温、阻燃C级
	建筑物内穿管、槽盒、梯架、隧道、管道等敷设、室外穿管埋地敷设，特别适合寒冷地区使用，也可用于工业、民用配电及电力工程中。


表3.1.3 铝合金电缆的型号及适用范围
附录I    电缆的牵引力及侧压力计算

在使用机械敷设大截面电缆时，应在施工措施中确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，并校核牵引力。电缆敷设时的实际牵引力应小于电缆的容许拉力。联锁铠装层上能承受的最大拉力不应超过4500N，电缆导体容许拉力可按照下列公式计算：


[image: image6.wmf]s

´

=

S

T

m

                                 5.2‑1
式中：Tm ——电缆容许牵引拉力（N）；

S——缆导体截面总和（mm2)； 

σ——导体允许抗拉强度(N/mm2)， 合金导体取53。

水平敷设轮滑间距应按下列公式计算：


[image: image7.wmf]Wm

Tm

Hm

L

´

´

=

8

.

0

                          5.2‑2
式中： L——轮滑水平敷设的间距（m）
Hm——滑轮轴心至托架的高度（m）；    

Tm——放线张力(N)；  

Wm——电缆重量（kg/m）。
电缆安装时可采用滑轮组完成转弯，滑轮组的安装应保证电缆弯曲顺畅，并应检查滑轮槽的尺寸与电缆的配合度。

电缆经过导轮转弯敷设时，应避免转弯处的侧压力过大而使电缆损伤。转弯处的容许拉力应按下列公式计算：

         
[image: image8.wmf]R

P

T

m

´

=

                                5.2‑3
式中：    Tm——电缆容许牵引拉力；

P ——容许侧压强度（N/m）,  合金铠装电缆取4380；

R ——弯曲半径（m）。

本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”；
反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”；
反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”；
反面词采用“不宜”。
 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2 条文中指明应按其它有关标准、规范执行的，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。   

引用标准名录

1 《额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》  GB/T 12706.1

2 《电缆的导体》                                        GB/T 3956

3 《阻燃和耐火电线电缆通则》                            GB/T 19666

4 《电力工程电缆设计规范》                              GB 50217

5 《建筑电气工程施工质量验收规范》                      GB 50303

6 《电气装置安装工程 1kV及以下配线工程施工及验收规范》 GB 50258

7 《电气装置安装工程：电缆线路施工及验收规范》          GB 50168

8 《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第52节:布线系统》

   GB 16895.6

9 《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》
GB/T 16895.15

10 《电缆载流量计算》                                
  JB/T 10181

福建省工程建设地方标准

铝合金电缆设计、施工及验收规范

Code for Design, Installation and Acceptance 
of Aluminum Alloy Power Cable

	工程建设地方标准编号：
	DBJ/T13-    -2013

	住房城乡建设部备案号：
	J      -2013


条 文 说 明

 目  次 

1 总 则…………………………………………………………………………………38
3  设  计 ………………………………………………………………………………39
  3.1 一般规定 ……………………………………………………………………… 39
  3.2 电缆选择…………………………………………………………………………39
  3.3 电缆敷设方式……………………………………………………………………40
4  施工 …………………………………………………………………………………41
  4.1 一般规定…………………………………………………………………………41
  4.3 安全措施…………………………………………………………………………41
4.4 电缆敷设…………………………………………………………………………41
  4.5电缆附件 …………………………………………………………………………41
5  验收 …………………………………………………………………………………45
  5.1 一般规定…………………………………………………………………………45
1 总则

1.0.1 铝合金电缆的设计方法、安装步骤等与普通电缆一致；由于其结构型式新颖，在使用和安装上需要给设计、施工、监理单位给予说明，故制定本规范，以引导正确安装、验收、使用世德合金电缆。

1.0.4 铝合金电缆提供的单芯与多芯电缆应符合在本大纲中列出的条例、标准和产品规格：GB12706.1-2008《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》（idt IEC60502.1）；

GB/T 3956-2008《电缆的导体》

GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》

10CD106 《铝合金电缆敷设与安装》

D800-6~8 《民用建筑电气设计与施工》（下册）

GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》   

GB50258-96《电气装置安装工程 1kV及以下配线工程施工及验收规范》

GB 50168-2006 《电气装置安装工程：电缆线路施工及验收规范》等各项标准和图集。
收到标准名录

3  设 计

3.1 一般规定

列示了本规范设计时的一般规定。

3.2 电缆分类及其特性

3.2.1 本条提出了电气设计选择电缆时的一些基本要求。

3.2.2 本条列出了加铝（天津）铝合金产品有限公司生产的三种电缆型号，并列明了一些产品特点和使用范围。根据工程应用需要查询电缆敷设方式代号，铝合金电力电缆敷设方式代号及不同型号电缆的应用范围见附录A。在国家建筑标准设计图集10CD106《铝合金电缆敷设与安装》或国家标准GB/T 16895.15-2002《建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第523节：布线系统载流量》中找到该敷设方式下的基准载流量值；
因为铠装电缆（Armored Cable）在北美有数十年的使用历史，美国国家电气规范NEC (NFPA70)规定铠装电缆的应用：

<NEC-2011> 330.10 以下是许可铝合金铠装电缆的地方：
1. 用做外网供电、干线和分支电路；（变压器低压侧直至线路最末端过电流保护设备或电源插座间的回路）

2. 电力、照明、控制和信号电路；

3. 户内或户外；

4. 明敷或者暗敷；

5. 直埋，需标明是用于该用途的；

6. 在电缆托盘线槽中；

7. 在任何电路管道中；

8. 承力索上的架空电缆；

9. NEC 第501/502/503/504/505款中允许的危险场所；

10. 在干燥地点和埋设在砖的抹灰面中或者其它砖石结构中的非潮湿地点；

11. 如果满足以下条件之一则用于潮湿场所：

1) 金属被覆层是防潮性的；

2) 在金属被覆层内有一层铅护套或者防潮护层；

3) 在金属被覆层内的绝缘线芯认证为适合潮湿场所下使用且金属护套外提供防腐护层。

12. 凡是在使用单芯电缆的场合中，所有相线和中性线（如果使用了的话）均需成组安排在一起以便将作用在外壳上的感应电压降低到最低限度。

STABILOY-AC90适用于建筑物内部干线、分支干线配电，用在不被水浸泡的场所，可以明敷、暗敷；STABILOY-ACWU90电缆适用于户外直埋、穿管埋地、电缆沟敷设等场所，也适用于工厂或建筑物内部有水、有腐蚀的场所，可以嵌入混凝土墙内敷设；STABILOY-TC90适用于建筑物内部梯架或线槽上敷设，或室外穿管埋地敷设。

3.3 电缆截面选择

3.3.2 本条参照GB/T 16895.15-2002《建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第523节：布线系统载流量》，将铝合金电缆较适合的敷设方式分别列出；并提出了铝合金电缆在基准条件下的载流量和不同条件的修正系数。合金电缆的载流量依据JB/T 10181.1~4 《电缆载流量计算》（等同采用 IEC 60287）提出的计算方法，采用计算机仿真软件计算得出，其载流量值与GB/T 16895.15-2002 中铝导体电缆的载流量略高。部分型号电缆经过国家电线电缆质量监督检验中心的载流量试验，检测结果与表中数据基本吻合。
4 施工
4.1 一般规定

4.1.1 本条提出了电缆敷设安装前需进行的必要检测项目。绝缘电阻值采用GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》。

4.1.2 电缆线路有时需穿越一些管道（如和铁轨或道路交叉时候），如果这些管口未作削角处理，很容易在牵引过程中将电缆护层刮伤擦破。可采用两个半爿合成的防护喇叭置于管口，牵引完毕后可逐个拆除。

4.1.4施工现场准备的施工工具如电缆牵引工具、电缆导向和支撑工具，电缆端接工具及其他常用工具等参加下图。
[image: image9.png]() B




a) 牵引网套                b) 胶带

图 0.4‑1电缆牵引工具
[image: image10.png]



图 0.4‑2电缆的导向和支撑工具

[image: image11.png]R

(a) JEAEETE 16-240mm? (b) JEAEETEE 240-400mm?




a) 小截面电缆用液压钳         b) 大截面电缆用液压钳

图 0.4‑3 端子及接头压接工具
[image: image12.png]I~ N

(a) BT (by BTT) (o) BRI

> Gl 8

(dy FESAR (&) BR B B




[image: image13.png](c) DEEHRF (@) RIBBTH




图 0.4‑4 其它工具
4.3安全措施

4.3.1 本条提出了电缆施工时应注意的安全措施。

4.4电缆敷设

4.4.4单芯电缆的固定应符合设计要求；交流系统的单芯电缆或分相后的各相线芯的固定夹具不应构成闭合磁路。

4.5电缆附件

电缆附件应具有匹配检测报告。根据电缆的结构尺寸选择合适的附件，不应根据感观判断。
4.5.1剥离绝缘，使其与接头匹配：用刀或专用工具去除绝缘时，不要伤到金属导体。可采用纵向切除绝缘（类似削铅笔方式），不可采用环切。绝缘剥开长度通常为端子内孔深度加5-10mm，可用非导电色笔标记。

用钢丝刷将电缆刷干净这可将电缆的各个绞合线都清理干净并去除电缆表面上过多的氧化物。也可以采用接头生产商的建议进行清理，用钢丝刷子沾抗氧化剂将裸露出来的导体刷干净（如果端子或连接管的内部事先并未注入粘接剂的话），将导体插入端子或连接管中。如果没有的话，需在暴露的电缆上涂覆一层抗氧化剂。
[image: image40.emf][image: image41.emf][image: image42.emf][image: image43.emf]
根据端子插入深度，确定电      将缆芯绝缘层去除，使其与接头匹      也可用专用工具将电缆的外皮剥除       去掉外皮的电缆     用钢丝刷子将接头刷干净，也可
缆剥除绝缘长度。              配。采用削铅笔方式，不可环切                                                                用接头生产商的建议进行清理

在暴露的电缆上涂覆一层            将电缆插入压缩式接头          适用合适的工具、模具          将多余的粘接剂擦干净                  压接完成          

抗氧化剂。（某些压接式           必须将导体插到端子底部             压接端子
终端已经含有事先注入）

图 0.1  端子压接工序
4.5.2绝对不要用刷子刷端子或连接管本身，也不能对附件进行打磨。中间接头的典型压接型式见图4.6.2。 

[image: image14.jpg]



图4.6.2 典型压接型式

铠装电缆的铠装恢复电气和机械性能可采用铠甲带实现；也可用镀锡铜编织带焊接实现电气连接，再在接头外设置机械保护。

4.5.3镀锡转接铜排的选择和使用应遵循以下规定原则：

1. 根据载流量确定转接铜排的最小规格；

2. 使用相间安全隔板保护；弯排与直排间隔使用。

                                                    图 0.3  转接铜排

4.5.4针型铜铝过渡端子参见图4.6.4。

                         [image: image15.png]



图 0.4 针型铜铝过渡端子

4.5.5合金电缆的分支后可采用下图所示保护装置，置入电缆的缆芯和铠装之间，以防止缆芯被铠装损伤，应避免铠装断口的尖角损伤绝缘层。

[image: image16.png]



图 0.5  铠装断口与绝缘间置入的保护装置
4.5.6可以采用加铝推荐的铠装接地产品（见图4.6.6），也可采用镀锡铜编织软线绑扎、焊锡实现接地；宜将铠装与PE线或PEN线连接，实现电气连续性。 

[image: image17.png]


图 0.6 铠装电缆进入盘柜的套管保护

5  验收 

5.1 一般规定

5.1.1 铝合金电缆进场时，应对电缆抽样进行见证取样送检。铝合金电流的直流电阻测试中，试样两端必须压铝鼻子、测量电流引入和电位电极应采用0.7～1mm软铜线引入，而不应采用合抱型夹具。每芯导体的直流电阻值应符合表5.0.1的规定。




























_1413108702.dwg

_1414424091.unknown

_1414424092.unknown

_1413108733.dwg

_1375772100.unknown

_1413034316.unknown

_1375772138.unknown

_1374584638.unknown

